## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 4월 7일 | 점검형태 | AS
업체명 | 동해항해상교통센터 | 온도(℃) | 19 ~ 20
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 211.6
제품명 | ESP100-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 16EA | AC(A) | 0
LOT | 2025.12.07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.39 | 3.4 | 97.14%
2 | 13.36 | 3.39 | 96.86%
3 | 13.35 | 3.39 | 96.86%
4 | 13.39 | 3.33 | 95.14%
5 | 13.36 | 3.52 | 100.6%
6 | 13.35 | 3.44 | 98.29%
7 | 13.35 | 3.44 | 98.29%
8 | 13.38 | 3.4 | 97.14%
9 | 11.22 | 250.5 | 7157%
10 | 13.25 | 3.62 | 103.4%
11 | 13.37 | 3.33 | 95.14%
12 | 13.27 | 3.51 | 100.3%
13 | 13.38 | 3.46 | 98.86%
14 | 13.39 | 3.42 | 97.71%
15 | 13.39 | 3.46 | 98.86%
16 | 13.37 | 3.4 | 97.14%
평균 | 13.2231 | 18.8756 | 539.3%