## 강릉명주_1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB190500035
점검일 | 2026-04-22 | 점검형태 | BS
업체명 | 강릉명주국사 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 2층 축전지#1조 | 충전전압(V) | 53.74
제품명 | VGS3000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2019-06-10 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.73
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.638 | 87.4%
2 | 2.23 | 0.749 | 102.6%
3 | 2.23 | 0.729 | 99.86%
4 | 2.23 | 0.781 | 107%
5 | 2.24 | 0.745 | 102.1%
6 | 2.24 | 0.782 | 107.1%
7 | 2.24 | 0.708 | 96.99%
8 | 2.24 | 0.753 | 103.2%
9 | 2.24 | 0.732 | 100.3%
10 | 2.24 | 0.732 | 100.3%
11 | 2.25 | 0.76 | 104.1%
12 | 2.25 | 0.808 | 110.7%
13 | 2.26 | 0.76 | 104.1%
14 | 2.25 | 0.726 | 99.45% | 크랙
15 | 2.25 | 0.657 | 90%
16 | 2.24 | 0.722 | 98.9% | 크랙
17 | 2.24 | 0.666 | 91.23%
18 | 2.23 | 0.672 | 92.05%
19 | 2.24 | 0.742 | 101.6%
20 | 2.24 | 0.602 | 82.47%
21 | 2.23 | 0.743 | 101.8%
22 | 2.23 | 0.779 | 106.7%
23 | 2.23 | 0.67 | 91.78%
24 | 2.24 | 0.764 | 104.7%
평균 | 2.2392 | 0.72583 | 99.43%

## 강릉명주_2조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB190500034
점검일 | 2026-04-22 | 점검형태 | BS
업체명 | 강릉명주국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 2층 축전지#2조 | 충전전압(V) | 53.72
제품명 | VGS3000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2019-06-10 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.73
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.725 | 99.32%
2 | 2.24 | 0.654 | 89.59%
3 | 2.25 | 0.748 | 102.5%
4 | 2.23 | 0.781 | 107%
5 | 2.24 | 0.789 | 108.1%
6 | 2.23 | 0.719 | 98.49%
7 | 2.24 | 0.754 | 103.3%
8 | 2.24 | 0.684 | 93.7% | 크랙
9 | 2.24 | 0.74 | 101.4%
10 | 2.23 | 0.72 | 98.63%
11 | 2.23 | 0.697 | 95.48%
12 | 2.23 | 0.731 | 100.1%
13 | 2.24 | 0.761 | 104.2%
14 | 2.24 | 0.738 | 101.1%
15 | 2.24 | 0.729 | 99.86%
16 | 2.24 | 0.714 | 97.81%
17 | 2.24 | 0.647 | 88.63%
18 | 2.24 | 0.76 | 104.1%
19 | 2.24 | 0.777 | 106.4%
20 | 2.23 | 0.735 | 100.7%
21 | 2.24 | 0.744 | 101.9%
22 | 2.24 | 0.775 | 106.2%
23 | 2.24 | 0.691 | 94.66%
24 | 2.25 | 0.636 | 87.12%
평균 | 2.2383 | 0.72704 | 99.59%