## 방배_3층 BATT #5조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-09-24 | LG U+ 관리코드 | GYB140200031
업체명 | LGU+ 방배국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 3층 BATT #5조 | 충전전압(V) | 53.77
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-12-17 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.67
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.69 | 103%
2 | 2.25 | 0.63 | 94.03%
3 | 2.24 | 0.62 | 92.54%
4 | 2.22 | 0.61 | 91.04%
5 | 2.24 | 0.74 | 110.4%
6 | 2.25 | 0.71 | 106%
7 | 2.24 | 0.61 | 91.04%
8 | 2.24 | 0.77 | 114.9%
9 | 2.25 | 0.78 | 116.4%
10 | 2.25 | 0.61 | 91.04%
11 | 2.25 | 0.77 | 114.9%
12 | 2.24 | 0.69 | 103%
13 | 2.23 | 0.58 | 86.57%
14 | 2.24 | 0.58 | 86.57%
15 | 2.25 | 0.65 | 97.01%
16 | 2.24 | 0.58 | 86.57% | 크랙
17 | 2.24 | 0.6 | 89.55%
18 | 2.22 | 0.78 | 116.4%
19 | 2.24 | 0.64 | 95.52%
20 | 2.24 | 0.66 | 98.51%
21 | 2.24 | 0.8 | 119.4%
22 | 2.24 | 0.71 | 106%
23 | 2.24 | 0.68 | 101.5% | 크랙
24 | 2.24 | 0.54 | 80.6%

## 방배_3층 BATT #4조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-09-24 | LG U+ 관리코드 | GYB201100025
업체명 | LGU+ 방배국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 3층 BATT #4조 | 충전전압(V) | 53.76
제품명 | VG1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-27 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.84
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.81 | 96.43%
2 | 2.24 | 0.86 | 102.4%
3 | 2.24 | 0.83 | 98.81%
4 | 2.24 | 0.87 | 103.6%
5 | 2.24 | 0.83 | 98.81%
6 | 2.24 | 0.86 | 102.4%
7 | 2.24 | 0.87 | 103.6%
8 | 2.24 | 0.83 | 98.81%
9 | 2.24 | 0.83 | 98.81%
10 | 2.24 | 0.76 | 90.48%
11 | 2.24 | 0.85 | 101.2%
12 | 2.24 | 0.8 | 95.24%
13 | 2.24 | 0.83 | 98.81%
14 | 2.24 | 0.83 | 98.81%
15 | 2.24 | 0.84 | 100%
16 | 2.24 | 0.8 | 95.24% | 크랙
17 | 2.24 | 0.87 | 103.6%
18 | 2.24 | 0.86 | 102.4% | 크랙
19 | 2.24 | 0.83 | 98.81%
20 | 2.24 | 0.82 | 97.62%
21 | 2.24 | 0.88 | 104.8%
22 | 2.24 | 0.85 | 101.2%
23 | 2.24 | 0.88 | 104.8%
24 | 2.24 | 0.81 | 96.43%

## 방배_3층 BATT #3조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-09-24 | LG U+ 관리코드 | GYB190200001
업체명 | LGU+ 방배국사 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 3층 BATT #3조 | 충전전압(V) | 53.83
제품명 | VG1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-01-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.72
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.71 | 98.61% | 크랙
2 | 2.25 | 0.69 | 95.83% | 크랙
3 | 2.25 | 0.65 | 90.28%
4 | 2.25 | 0.65 | 90.28% | 크랙
5 | 2.25 | 0.68 | 94.44% | 크랙
6 | 2.25 | 0.77 | 106.9% | 크랙
7 | 2.24 | 0.72 | 100%
8 | 2.25 | 0.69 | 95.83%
9 | 2.24 | 0.67 | 93.06% | 크랙
10 | 2.24 | 0.78 | 108.3% | 크랙
11 | 2.21 | 0.71 | 98.61%
12 | 2.25 | 0.69 | 95.83%
13 | 2.24 | 0.75 | 104.2% | 크랙
14 | 2.24 | 0.8 | 111.1%
15 | 2.24 | 0.73 | 101.4%
16 | 2.24 | 0.68 | 94.44% | 크랙
17 | 2.24 | 0.68 | 94.44%
18 | 2.24 | 0.74 | 102.8%
19 | 2.22 | 0.84 | 116.7%
20 | 2.24 | 0.72 | 100% | 크랙
21 | 2.24 | 0.72 | 100% | 크랙
22 | 2.25 | 0.72 | 100% | 크랙
23 | 2.25 | 0.67 | 93.06%
24 | 2.25 | 0.71 | 98.61% | 크랙