## UPS 2-1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 10월 12일 | 점검형태 | AS
업체명 | 하나은행 분당 전산센타 | 온도(℃) | 23.6
용도,장소 | UPS 2-1조 | 충전전압(V) | 428.4
제품명 | GSL500 | AC(A) / DC(A) | 3.3/3.4
수량(EA) | 192EA | 내부저항(mΩ) 기준(참고) | 0.368
LOT | 2020.05.16 | 측정결과 | 이상없음
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.345 | 93.75%
2 | 2.23 | 0.37 | 100.5%
3 | 2.25 | 0.386 | 104.9%
4 | 2.25 | 0.325 | 88.32%
5 | 2.24 | 0.347 | 94.29%
6 | 2.24 | 0.352 | 95.65%
7 | 2.24 | 0.393 | 106.8%
8 | 2.25 | 0.342 | 92.93%
9 | 2.25 | 0.359 | 97.55%
10 | 2.23 | 0.369 | 100.3%
11 | 2.23 | 0.387 | 105.2%
12 | 2.24 | 0.388 | 105.4%
13 | 2.24 | 0.355 | 96.47%
14 | 2.23 | 0.372 | 101.1%
15 | 2.24 | 0.354 | 96.2%
16 | 2.24 | 0.39 | 106%
17 | 2.22 | 0.364 | 98.91%
18 | 2.23 | 0.348 | 94.57%
19 | 2.19 | 0.366 | 99.46%
20 | 2.23 | 0.358 | 97.28%
21 | 2.23 | 0.358 | 97.28%
22 | 2.23 | 0.376 | 102.2%
23 | 2.23 | 0.375 | 101.9%
24 | 2.23 | 0.395 | 107.3%
25 | 2.23 | 0.358 | 97.28%
26 | 2.23 | 0.361 | 98.1%
27 | 2.23 | 0.364 | 98.91%
28 | 2.23 | 0.333 | 90.49%
29 | 2.22 | 0.338 | 91.85%
30 | 2.22 | 0.377 | 102.4%
31 | 2.22 | 0.392 | 106.5%
32 | 2.24 | 0.4 | 108.7%
33 | 2.24 | 0.407 | 110.6%
34 | 2.23 | 0.359 | 97.55%
35 | 2.23 | 0.365 | 99.18%
36 | 2.23 | 0.349 | 94.84%
37 | 2.23 | 0.361 | 98.1%
38 | 2.23 | 0.341 | 92.66%
39 | 2.23 | 0.34 | 92.39%
40 | 2.23 | 0.349 | 94.84%
41 | 2.23 | 0.351 | 95.38%
42 | 2.23 | 0.383 | 104.1%
43 | 2.23 | 0.378 | 102.7%
44 | 2.23 | 0.38 | 103.3%
45 | 2.23 | 0.374 | 101.6%
46 | 2.23 | 0.381 | 103.5%
47 | 2.23 | 0.323 | 87.77%
48 | 2.23 | 0.4 | 108.7%
49 | 2.23 | 0.379 | 103%
50 | 2.23 | 0.386 | 104.9%
51 | 2.23 | 0.354 | 96.2%
52 | 2.23 | 0.397 | 107.9%
53 | 2.23 | 0.375 | 101.9%
54 | 2.23 | 0.398 | 108.2%
55 | 2.23 | 0.375 | 101.9%
56 | 2.23 | 0.369 | 100.3%
57 | 2.22 | 0.359 | 97.55%
58 | 2.23 | 0.355 | 96.47%
59 | 2.23 | 0.358 | 97.28%
60 | 2.22 | 0.354 | 96.2%
61 | 2.23 | 0.355 | 96.47%
62 | 2.23 | 0.377 | 102.4%
63 | 2.23 | 0.332 | 90.22%
64 | 2.24 | 0.325 | 88.32%
65 | 2.23 | 0.41 | 111.4%
66 | 2.23 | 0.352 | 95.65%
67 | 2.23 | 0.367 | 99.73%
68 | 2.23 | 0.368 | 100%
69 | 2.23 | 0.36 | 97.83%
70 | 2.23 | 0.399 | 108.4%
71 | 2.24 | 0.382 | 103.8%
72 | 2.24 | 0.356 | 96.74%
73 | 2.24 | 0.358 | 97.28%
74 | 2.21 | 0.358 | 97.28%
75 | 2.22 | 0.365 | 99.18%
76 | 2.24 | 0.367 | 99.73%
77 | 2.23 | 0.361 | 98.1%
78 | 2.23 | 0.361 | 98.1%
79 | 2.23 | 0.361 | 98.1%
80 | 2.22 | 0.415 | 112.8%
81 | 2.22 | 0.358 | 97.28%
82 | 2.23 | 0.355 | 96.47%
83 | 2.24 | 0.376 | 102.2%
84 | 2.24 | 0.361 | 98.1%
85 | 2.24 | 0.369 | 100.3%
86 | 2.24 | 0.395 | 107.3%
87 | 2.22 | 0.329 | 89.4%
88 | 2.21 | 0.35 | 95.11%
89 | 2.21 | 0.374 | 101.6%
90 | 2.21 | 0.342 | 92.93%
91 | 2.22 | 0.384 | 104.3%
92 | 2.21 | 0.353 | 95.92%
93 | 2.22 | 0.334 | 90.76%
94 | 2.22 | 0.333 | 90.49%
95 | 2.22 | 0.375 | 101.9%
96 | 2.22 | 0.351 | 95.38%
97 | 2.23 | 0.401 | 109%
98 | 2.23 | 0.358 | 97.28%
99 | 2.23 | 0.389 | 105.7%
100 | 2.23 | 0.343 | 93.21%
101 | 2.23 | 0.356 | 96.74%
102 | 2.23 | 0.363 | 98.64%
103 | 2.24 | 0.367 | 99.73%
104 | 2.23 | 0.344 | 93.48%
105 | 2.23 | 0.367 | 99.73%
106 | 2.23 | 0.386 | 104.9%
107 | 2.23 | 0.398 | 108.2%
108 | 2.24 | 0.393 | 106.8%
109 | 2.23 | 0.341 | 92.66%
110 | 2.23 | 0.365 | 99.18%
111 | 2.23 | 0.374 | 101.6%
112 | 2.23 | 0.39 | 106%
113 | 2.23 | 0.351 | 95.38%
114 | 2.23 | 0.384 | 104.3%
115 | 2.23 | 0.38 | 103.3%
116 | 2.23 | 0.349 | 94.84%
117 | 2.23 | 0.371 | 100.8%
118 | 2.23 | 0.399 | 108.4%
119 | 2.23 | 0.329 | 89.4%
120 | 2.23 | 0.376 | 102.2%
121 | 2.23 | 0.346 | 94.02%
122 | 2.23 | 0.349 | 94.84%
123 | 2.22 | 0.374 | 101.6%
124 | 2.24 | 0.373 | 101.4%
125 | 2.23 | 0.351 | 95.38%
126 | 2.23 | 0.359 | 97.55%
127 | 2.23 | 0.375 | 101.9%
128 | 2.23 | 0.414 | 112.5%
129 | 2.23 | 0.332 | 90.22%
130 | 2.23 | 0.352 | 95.65%
131 | 2.23 | 0.365 | 99.18%
132 | 2.23 | 0.386 | 104.9%
133 | 2.23 | 0.394 | 107.1%
134 | 2.23 | 0.391 | 106.2%
135 | 2.22 | 0.357 | 97.01%
136 | 2.23 | 0.358 | 97.28%
137 | 2.24 | 0.351 | 95.38%
138 | 2.23 | 0.384 | 104.3%
139 | 2.23 | 0.38 | 103.3%
140 | 2.23 | 0.378 | 102.7%
141 | 2.23 | 0.357 | 97.01%
142 | 2.24 | 0.355 | 96.47%
143 | 2.23 | 0.35 | 95.11%
144 | 2.23 | 0.391 | 106.2%
145 | 2.23 | 0.397 | 107.9%
146 | 2.23 | 0.347 | 94.29%
147 | 2.23 | 0.364 | 98.91%
148 | 2.24 | 0.409 | 111.1%
149 | 2.21 | 0.364 | 98.91%
150 | 2.21 | 0.396 | 107.6%
151 | 2.23 | 0.393 | 106.8%
152 | 2.24 | 0.385 | 104.6%
153 | 2.24 | 0.372 | 101.1%
154 | 2.24 | 0.349 | 94.84%
155 | 2.23 | 0.391 | 106.2%
156 | 2.23 | 0.374 | 101.6%
157 | 2.23 | 0.339 | 92.12%
158 | 2.22 | 0.365 | 99.18%
159 | 2.23 | 0.378 | 102.7%
160 | 2.23 | 0.44 | 119.6%
161 | 2.22 | 0.427 | 116%
162 | 2.22 | 0.346 | 94.02%
163 | 2.22 | 0.353 | 95.92%
164 | 2.23 | 0.358 | 97.28%
165 | 2.22 | 0.408 | 110.9%
166 | 2.23 | 0.339 | 92.12%
167 | 2.22 | 0.384 | 104.3%
168 | 2.2 | 0.34 | 92.39%
169 | 2.24 | 0.379 | 103%
170 | 2.24 | 0.396 | 107.6%
171 | 2.22 | 0.374 | 101.6%
172 | 2.24 | 0.347 | 94.29%
173 | 2.22 | 0.385 | 104.6%
174 | 2.22 | 0.374 | 101.6%
175 | 2.22 | 0.328 | 89.13%
176 | 2.22 | 0.359 | 97.55%
177 | 2.24 | 0.347 | 94.29%
178 | 2.23 | 0.408 | 110.9%
179 | 2.23 | 0.366 | 99.46%
180 | 2.24 | 0.365 | 99.18%
181 | 2.24 | 0.391 | 106.2%
182 | 2.24 | 0.41 | 111.4%
183 | 2.24 | 0.354 | 96.2%
184 | 2.24 | 0.351 | 95.38%
185 | 2.24 | 0.349 | 94.84%
186 | 2.24 | 0.37 | 100.5%
187 | 2.24 | 0.377 | 102.4%
188 | 2.23 | 0.373 | 101.4%
189 | 2.24 | 0.363 | 98.64%
190 | 2.24 | 0.355 | 96.47%
191 | 2.23 | 0.345 | 93.75%
192 | 2.24 | 0.336 | 91.3%
평균 | 2.2302 | 0.36761 | 99.89%
설치 일자 |  | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | Rack 치수 제한에 의해 일부전지는 설치간격 협소현상 발생 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 실시
점검 내용 | 배부름 이상여부 점검: 양호 | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 무
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無

## UPS 2-2조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 10월 12일 | 점검형태 | AS
업체명 | 하나은행 분당 전산센타 | 온도(℃) | 23.6
용도,장소 | UPS 2-2조 | 충전전압(V) | 428.2
제품명 | GSL500 | AC(A) / DC(A) | 4.7/4.0
수량(EA) | 192EA | 내부저항(mΩ) 기준(참고) | 0.361
LOT | 2020.05.16 | 측정결과 | 이상없음
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.365 | 101.1%
2 | 2.23 | 0.354 | 98.06%
3 | 2.22 | 0.347 | 96.12%
4 | 2.22 | 0.357 | 98.89%
5 | 2.24 | 0.368 | 101.9%
6 | 2.24 | 0.354 | 98.06%
7 | 2.24 | 0.409 | 113.3%
8 | 2.23 | 0.329 | 91.14%
9 | 2.23 | 0.33 | 91.41%
10 | 2.24 | 0.363 | 100.6%
11 | 2.24 | 0.367 | 101.7%
12 | 2.22 | 0.358 | 99.17%
13 | 2.23 | 0.338 | 93.63%
14 | 2.23 | 0.363 | 100.6%
15 | 2.24 | 0.388 | 107.5%
16 | 2.23 | 0.409 | 113.3%
17 | 2.23 | 0.416 | 115.2%
18 | 2.23 | 0.376 | 104.2%
19 | 2.23 | 0.441 | 122.2%
20 | 2.23 | 0.368 | 101.9%
21 | 2.23 | 0.375 | 103.9%
22 | 2.23 | 0.366 | 101.4%
23 | 2.23 | 0.361 | 100%
24 | 2.22 | 0.375 | 103.9%
25 | 2.22 | 0.332 | 91.97%
26 | 2.22 | 0.343 | 95.01%
27 | 2.23 | 0.32 | 88.64%
28 | 2.24 | 0.364 | 100.8%
29 | 2.24 | 0.371 | 102.8%
30 | 2.24 | 0.373 | 103.3%
31 | 2.22 | 0.349 | 96.68%
32 | 2.23 | 0.378 | 104.7%
33 | 2.24 | 0.426 | 118%
34 | 2.24 | 0.411 | 113.9%
35 | 2.24 | 0.406 | 112.5%
36 | 2.24 | 0.416 | 115.2%
37 | 2.23 | 0.38 | 105.3%
38 | 2.23 | 0.35 | 96.95%
39 | 2.24 | 0.334 | 92.52%
40 | 2.24 | 0.359 | 99.45%
41 | 2.22 | 0.402 | 111.4%
42 | 2.24 | 0.35 | 96.95%
43 | 2.24 | 0.428 | 118.6%
44 | 2.24 | 0.386 | 106.9%
45 | 2.24 | 0.371 | 102.8%
46 | 2.24 | 0.401 | 111.1%
47 | 2.24 | 0.359 | 99.45%
48 | 2.23 | 0.378 | 104.7%
49 | 2.24 | 0.366 | 101.4%
50 | 2.24 | 0.36 | 99.72%
51 | 2.24 | 0.345 | 95.57%
52 | 2.23 | 0.335 | 92.8%
53 | 2.24 | 0.362 | 100.3%
54 | 2.23 | 0.387 | 107.2%
55 | 2.23 | 0.353 | 97.78%
56 | 2.22 | 0.306 | 84.76%
57 | 2.22 | 0.327 | 90.58%
58 | 2.23 | 0.444 | 123%
59 | 2.23 | 0.34 | 94.18%
60 | 2.24 | 0.341 | 94.46%
61 | 2.24 | 0.35 | 96.95%
62 | 2.24 | 0.344 | 95.29%
63 | 2.23 | 0.325 | 90.03%
64 | 2.23 | 0.403 | 111.6%
65 | 2.23 | 0.382 | 105.8%
66 | 2.23 | 0.343 | 95.01%
67 | 2.24 | 0.334 | 92.52%
68 | 2.23 | 0.334 | 92.52%
69 | 2.21 | 0.337 | 93.35%
70 | 2.22 | 0.353 | 97.78%
71 | 2.23 | 0.318 | 88.09%
72 | 2.22 | 0.37 | 102.5%
73 | 2.22 | 0.325 | 90.03%
74 | 2.23 | 0.342 | 94.74%
75 | 2.22 | 0.341 | 94.46%
76 | 2.22 | 0.371 | 102.8%
77 | 2.22 | 0.384 | 106.4%
78 | 2.23 | 0.397 | 110%
79 | 2.22 | 0.321 | 88.92%
80 | 2.22 | 0.334 | 92.52%
81 | 2.22 | 0.34 | 94.18%
82 | 2.23 | 0.376 | 104.2%
83 | 2.22 | 0.311 | 86.15%
84 | 2.23 | 0.323 | 89.47%
85 | 2.22 | 0.347 | 96.12%
86 | 2.22 | 0.353 | 97.78%
87 | 2.22 | 0.338 | 93.63%
88 | 2.22 | 0.369 | 102.2%
89 | 2.22 | 0.333 | 92.24%
90 | 2.23 | 0.367 | 101.7%
91 | 2.23 | 0.336 | 93.07%
92 | 2.23 | 0.324 | 89.75%
93 | 2.23 | 0.341 | 94.46%
94 | 2.22 | 0.35 | 96.95%
95 | 2.23 | 0.362 | 100.3%
96 | 2.24 | 0.412 | 114.1%
97 | 2.23 | 0.382 | 105.8%
98 | 2.24 | 0.363 | 100.6%
99 | 2.23 | 0.349 | 96.68%
100 | 2.23 | 0.349 | 96.68%
101 | 2.23 | 0.368 | 101.9%
102 | 2.23 | 0.404 | 111.9%
103 | 2.23 | 0.337 | 93.35%
104 | 2.24 | 0.4 | 110.8%
105 | 2.23 | 0.423 | 117.2%
106 | 2.23 | 0.309 | 85.6%
107 | 2.23 | 0.365 | 101.1%
108 | 2.23 | 0.362 | 100.3%
109 | 2.23 | 0.423 | 117.2%
110 | 2.23 | 0.402 | 111.4%
111 | 2.24 | 0.387 | 107.2%
112 | 2.24 | 0.365 | 101.1%
113 | 2.24 | 0.345 | 95.57%
114 | 2.24 | 0.373 | 103.3%
115 | 2.24 | 0.322 | 89.2%
116 | 2.24 | 0.358 | 99.17%
117 | 2.23 | 0.382 | 105.8%
118 | 2.24 | 0.35 | 96.95%
119 | 2.24 | 0.338 | 93.63%
120 | 2.24 | 0.352 | 97.51%
121 | 2.24 | 0.372 | 103%
122 | 2.24 | 0.362 | 100.3%
123 | 2.24 | 0.341 | 94.46%
124 | 2.24 | 0.348 | 96.4%
125 | 2.23 | 0.352 | 97.51%
126 | 2.22 | 0.352 | 97.51%
127 | 2.24 | 0.358 | 99.17%
128 | 2.22 | 0.432 | 119.7%
129 | 2.22 | 0.401 | 111.1%
130 | 2.22 | 0.337 | 93.35%
131 | 2.24 | 0.406 | 112.5%
132 | 2.24 | 0.345 | 95.57%
133 | 2.23 | 0.361 | 100%
134 | 2.22 | 0.37 | 102.5%
135 | 2.24 | 0.389 | 107.8%
136 | 2.23 | 0.344 | 95.29%
137 | 2.24 | 0.373 | 103.3%
138 | 2.24 | 0.395 | 109.4%
139 | 2.24 | 0.411 | 113.9%
140 | 2.24 | 0.303 | 83.93%
141 | 2.23 | 0.413 | 114.4%
142 | 2.24 | 0.34 | 94.18%
143 | 2.23 | 0.35 | 96.95%
144 | 2.23 | 0.355 | 98.34%
145 | 2.23 | 0.311 | 86.15%
146 | 2.24 | 0.428 | 118.6%
147 | 2.23 | 0.344 | 95.29%
148 | 2.23 | 0.382 | 105.8%
149 | 2.24 | 0.426 | 118%
150 | 2.23 | 0.315 | 87.26%
151 | 2.23 | 0.401 | 111.1%
152 | 2.23 | 0.35 | 96.95%
153 | 2.23 | 0.321 | 88.92%
154 | 2.23 | 0.341 | 94.46%
155 | 2.23 | 0.342 | 94.74%
156 | 2.24 | 0.36 | 99.72%
157 | 2.24 | 0.359 | 99.45%
158 | 2.24 | 0.426 | 118%
159 | 2.24 | 0.413 | 114.4%
160 | 2.23 | 0.429 | 118.8%
161 | 2.24 | 0.426 | 118%
162 | 2.22 | 0.372 | 103%
163 | 2.22 | 0.335 | 92.8%
164 | 2.22 | 0.324 | 89.75%
165 | 2.22 | 0.361 | 100%
166 | 2.23 | 0.324 | 89.75%
167 | 2.22 | 0.354 | 98.06%
168 | 2.24 | 0.378 | 104.7%
169 | 2.24 | 0.334 | 92.52%
170 | 2.22 | 0.344 | 95.29%
171 | 2.23 | 0.322 | 89.2%
172 | 2.24 | 0.36 | 99.72%
173 | 2.24 | 0.391 | 108.3%
174 | 2.23 | 0.347 | 96.12%
175 | 2.23 | 0.348 | 96.4%
176 | 2.21 | 0.376 | 104.2%
177 | 2.23 | 0.315 | 87.26%
178 | 2.22 | 0.363 | 100.6%
179 | 2.22 | 0.344 | 95.29%
180 | 2.22 | 0.357 | 98.89%
181 | 2.22 | 0.33 | 91.41%
182 | 2.23 | 0.345 | 95.57%
183 | 2.23 | 0.314 | 86.98%
184 | 2.12 | 0.313 | 86.7%
185 | 2.23 | 0.379 | 105%
186 | 2.23 | 0.303 | 83.93%
187 | 2.23 | 0.32 | 88.64%
188 | 2.22 | 0.327 | 90.58%
189 | 2.23 | 0.339 | 93.91%
190 | 2.23 | 0.324 | 89.75%
191 | 2.23 | 0.322 | 89.2%
192 | 2.23 | 0.32 | 88.64%
평균 | 2.2304 | 0.36092 | 99.98%

## UPS 2-3조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 10월 12일 | 점검형태 | AS
업체명 | 하나은행 분당 전산센타 | 온도(℃) | 23.6
용도,장소 | UPS 2-3조 | 충전전압(V) | 428.6
제품명 | GSL500 | AC(A) / DC(A) | 5.3/4.0
수량(EA) | 192EA | 내부저항(mΩ) 기준(참고) | 0.361
LOT | 2020.05.16 | 측정결과 | 이상없음
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.342 | 94.74%
2 | 2.23 | 0.352 | 97.51%
3 | 2.23 | 0.394 | 109.1%
4 | 2.22 | 0.354 | 98.06%
5 | 2.23 | 0.328 | 90.86%
6 | 2.23 | 0.323 | 89.47%
7 | 2.22 | 0.369 | 102.2%
8 | 2.22 | 0.347 | 96.12%
9 | 2.22 | 0.348 | 96.4%
10 | 2.22 | 0.395 | 109.4%
11 | 2.22 | 0.337 | 93.35%
12 | 2.22 | 0.356 | 98.61%
13 | 2.22 | 0.356 | 98.61%
14 | 2.22 | 0.362 | 100.3%
15 | 2.22 | 0.378 | 104.7%
16 | 2.22 | 0.329 | 91.14%
17 | 2.23 | 0.362 | 100.3%
18 | 2.24 | 0.348 | 96.4%
19 | 2.24 | 0.395 | 109.4%
20 | 2.24 | 0.363 | 100.6%
21 | 2.24 | 0.362 | 100.3%
22 | 2.23 | 0.351 | 97.23%
23 | 2.24 | 0.33 | 91.41%
24 | 2.23 | 0.348 | 96.4%
25 | 2.23 | 0.399 | 110.5%
26 | 2.23 | 0.344 | 95.29%
27 | 2.23 | 0.337 | 93.35%
28 | 2.23 | 0.362 | 100.3%
29 | 2.23 | 0.325 | 90.03%
30 | 2.23 | 0.346 | 95.84%
31 | 2.23 | 0.349 | 96.68%
32 | 2.23 | 0.386 | 106.9%
33 | 2.24 | 0.411 | 113.9%
34 | 2.23 | 0.334 | 92.52%
35 | 2.24 | 0.336 | 93.07%
36 | 2.24 | 0.358 | 99.17%
37 | 2.24 | 0.361 | 100%
38 | 2.24 | 0.336 | 93.07%
39 | 2.24 | 0.368 | 101.9%
40 | 2.24 | 0.394 | 109.1%
41 | 2.24 | 0.365 | 101.1%
42 | 2.23 | 0.342 | 94.74%
43 | 2.23 | 0.363 | 100.6%
44 | 2.24 | 0.396 | 109.7%
45 | 2.24 | 0.373 | 103.3%
46 | 2.24 | 0.351 | 97.23%
47 | 2.24 | 0.366 | 101.4%
48 | 2.24 | 0.347 | 96.12%
49 | 2.24 | 0.349 | 96.68%
50 | 2.25 | 0.355 | 98.34%
51 | 2.24 | 0.325 | 90.03%
52 | 2.24 | 0.345 | 95.57%
53 | 2.24 | 0.338 | 93.63%
54 | 2.23 | 0.395 | 109.4%
55 | 2.24 | 0.315 | 87.26%
56 | 2.24 | 0.447 | 123.8%
57 | 2.24 | 0.426 | 118%
58 | 2.23 | 0.349 | 96.68%
59 | 2.24 | 0.355 | 98.34%
60 | 2.24 | 0.333 | 92.24%
61 | 2.24 | 0.344 | 95.29%
62 | 2.24 | 0.326 | 90.3%
63 | 2.24 | 0.387 | 107.2%
64 | 2.24 | 0.385 | 106.6%
65 | 2.24 | 0.428 | 118.6%
66 | 2.24 | 0.366 | 101.4%
67 | 2.24 | 0.362 | 100.3%
68 | 2.24 | 0.333 | 92.24%
69 | 2.24 | 0.341 | 94.46%
70 | 2.23 | 0.364 | 100.8%
71 | 2.24 | 0.359 | 99.45%
72 | 2.23 | 0.438 | 121.3%
73 | 2.23 | 0.32 | 88.64%
74 | 2.23 | 0.391 | 108.3%
75 | 2.23 | 0.407 | 112.7%
76 | 2.24 | 0.355 | 98.34%
77 | 2.24 | 0.343 | 95.01%
78 | 2.23 | 0.353 | 97.78%
79 | 2.25 | 0.34 | 94.18%
80 | 2.25 | 0.344 | 95.29%
81 | 2.24 | 0.386 | 106.9%
82 | 2.23 | 0.364 | 100.8%
83 | 2.24 | 0.399 | 110.5%
84 | 2.24 | 0.372 | 103%
85 | 2.24 | 0.429 | 118.8%
86 | 2.24 | 0.342 | 94.74%
87 | 2.23 | 0.342 | 94.74%
88 | 2.23 | 0.372 | 103%
89 | 2.24 | 0.349 | 96.68%
90 | 2.24 | 0.4 | 110.8%
91 | 2.24 | 0.376 | 104.2%
92 | 2.23 | 0.381 | 105.5%
93 | 2.24 | 0.396 | 109.7%
94 | 2.24 | 0.425 | 117.7%
95 | 2.24 | 0.386 | 106.9%
96 | 2.23 | 0.407 | 112.7%
97 | 2.24 | 0.359 | 99.45%
98 | 2.24 | 0.375 | 103.9%
99 | 2.23 | 0.305 | 84.49%
100 | 2.24 | 0.301 | 83.38%
101 | 2.24 | 0.412 | 114.1%
102 | 2.24 | 0.388 | 107.5%
103 | 2.24 | 0.341 | 94.46%
104 | 2.24 | 0.361 | 100%
105 | 2.23 | 0.342 | 94.74%
106 | 2.24 | 0.41 | 113.6%
107 | 2.23 | 0.396 | 109.7%
108 | 2.25 | 0.366 | 101.4%
109 | 2.23 | 0.333 | 92.24%
110 | 2.23 | 0.342 | 94.74%
111 | 2.23 | 0.36 | 99.72%
112 | 2.23 | 0.351 | 97.23%
113 | 2.23 | 0.373 | 103.3%
114 | 2.22 | 0.357 | 98.89%
115 | 2.23 | 0.349 | 96.68%
116 | 2.22 | 0.345 | 95.57%
117 | 2.23 | 0.364 | 100.8%
118 | 2.22 | 0.344 | 95.29%
119 | 2.24 | 0.384 | 106.4%
120 | 2.24 | 0.336 | 93.07%
121 | 2.24 | 0.322 | 89.2%
122 | 2.24 | 0.339 | 93.91%
123 | 2.22 | 0.339 | 93.91%
124 | 2.22 | 0.373 | 103.3%
125 | 2.22 | 0.333 | 92.24%
126 | 2.23 | 0.367 | 101.7%
127 | 2.23 | 0.311 | 86.15%
128 | 2.23 | 0.433 | 119.9%
129 | 2.24 | 0.397 | 110%
130 | 2.23 | 0.353 | 97.78%
131 | 2.23 | 0.343 | 95.01%
132 | 2.24 | 0.31 | 85.87%
133 | 2.23 | 0.312 | 86.43%
134 | 2.23 | 0.362 | 100.3%
135 | 2.23 | 0.371 | 102.8%
136 | 2.23 | 0.337 | 93.35%
137 | 2.22 | 0.335 | 92.8%
138 | 2.22 | 0.342 | 94.74%
139 | 2.22 | 0.349 | 96.68%
140 | 2.22 | 0.355 | 98.34%
141 | 2.22 | 0.363 | 100.6%
142 | 2.22 | 0.365 | 101.1%
143 | 2.22 | 0.377 | 104.4%
144 | 2.22 | 0.313 | 86.7%
145 | 2.22 | 0.364 | 100.8%
146 | 2.22 | 0.371 | 102.8%
147 | 2.23 | 0.333 | 92.24%
148 | 2.23 | 0.336 | 93.07%
149 | 2.22 | 0.362 | 100.3%
150 | 2.23 | 0.387 | 107.2%
151 | 2.22 | 0.417 | 115.5%
152 | 2.23 | 0.441 | 122.2%
153 | 2.22 | 0.353 | 97.78%
154 | 2.22 | 0.394 | 109.1%
155 | 2.22 | 0.379 | 105%
156 | 2.22 | 0.364 | 100.8%
157 | 2.22 | 0.381 | 105.5%
158 | 2.23 | 0.336 | 93.07%
159 | 2.22 | 0.318 | 88.09%
160 | 2.22 | 0.347 | 96.12%
161 | 2.24 | 0.383 | 106.1%
162 | 2.24 | 0.351 | 97.23%
163 | 2.23 | 0.328 | 90.86%
164 | 2.23 | 0.366 | 101.4%
165 | 2.24 | 0.352 | 97.51%
166 | 2.23 | 0.331 | 91.69%
167 | 2.22 | 0.372 | 103%
168 | 2.22 | 0.354 | 98.06%
169 | 2.22 | 0.359 | 99.45%
170 | 2.22 | 0.389 | 107.8%
171 | 2.23 | 0.34 | 94.18%
172 | 2.24 | 0.44 | 121.9%
173 | 2.24 | 0.362 | 100.3%
174 | 2.23 | 0.358 | 99.17%
175 | 2.24 | 0.345 | 95.57%
176 | 2.24 | 0.393 | 108.9%
177 | 2.22 | 0.334 | 92.52%
178 | 2.22 | 0.367 | 101.7%
179 | 2.23 | 0.321 | 88.92%
180 | 2.23 | 0.371 | 102.8%
181 | 2.22 | 0.347 | 96.12%
182 | 2.23 | 0.339 | 93.91%
183 | 2.22 | 0.347 | 96.12%
184 | 2.22 | 0.358 | 99.17%
185 | 2.22 | 0.342 | 94.74%
186 | 2.23 | 0.348 | 96.4%
187 | 2.22 | 0.375 | 103.9%
188 | 2.23 | 0.323 | 89.47%
189 | 2.23 | 0.372 | 103%
190 | 2.22 | 0.329 | 91.14%
191 | 2.23 | 0.377 | 104.4%
192 | 2.22 | 0.355 | 98.34%
평균 | 2.2315 | 0.36056 | 99.88%