## 정류기용
형 명 | PS400 | 제조일자 | 2013.10.18 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 1 | 2.15 | 0.61 | 1.225 | 13 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 2 | 2.15 | 0.64 |  | 13 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 3 | 2.15 | 0.64 |  | 13 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 4 | 2.15 | 0.64 |  | 13 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 5 | 2.15 | 0.64 | 1.228 | 13 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 6 | 2.14 | 0.65 |  | 13 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 7 | 2.15 | 0.64 |  | 13 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 8 | 2.14 | 0.66 |  | 13 | 0.65 | 101.5%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 9 | 2.14 | 0.63 |  | 13 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 10 | 2.15 | 0.67 | 1.226 | 13 | 0.65 | 103.1%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 11 | 2.15 | 0.63 |  | 13 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 12 | 2.15 | 0.66 |  | 13 | 0.65 | 101.5%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 13 | 2.15 | 0.6 |  | 13 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 14 | 2.15 | 0.61 |  | 13 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 15 | 2.15 | 0.64 | 1.228 | 13 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 16 | 2.15 | 0.63 |  | 13 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 17 | 2.15 | 0.64 |  | 13 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 18 | 2.15 | 0.69 |  | 13 | 0.65 | 106.2%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 19 | 2.15 | 0.64 |  | 13 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 20 | 2.14 | 0.65 | 1.225 | 13 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 21 | 2.14 | 0.62 |  | 13 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 22 | 2.15 | 0.63 |  | 13 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 23 | 2.15 | 0.63 |  | 13 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 24 | 2.15 | 0.62 |  | 13 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 25 | 2.15 | 0.66 | 1.222 | 13 | 0.65 | 101.5%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 26 | 2.15 | 0.63 |  | 13 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 27 | 2.15 | 0.6 |  | 13 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 28 | 2.15 | 0.63 |  | 13 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 29 | 2.15 | 0.64 |  | 13 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 30 | 2.15 | 0.64 | 1.228 | 13 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 31 | 2.15 | 0.66 |  | 13 | 0.65 | 101.5%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 32 | 2.15 | 0.63 |  | 13 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 33 | 2.15 | 0.64 |  | 13 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 34 | 2.15 | 0.63 |  | 13 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 35 | 2.15 | 0.65 | 1.225 | 13 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 36 | 2.15 | 0.66 |  | 13 | 0.65 | 101.5%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 37 | 2.15 | 0.66 |  | 13 | 0.65 | 101.5%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 38 | 2.14 | 0.62 |  | 13 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 39 | 2.15 | 0.63 |  | 13 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 40 | 2.14 | 0.64 | 1.228 | 13 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 41 | 2.14 | 0.61 |  | 13 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 42 | 2.13 | 0.61 |  | 13 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 43 | 2.15 | 0.65 |  | 13 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 44 | 2.15 | 0.64 |  | 13 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 45 | 2.15 | 0.64 | 1.229 | 13 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 46 | 2.14 | 0.63 | . | 13 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 47 | 2.15 | 0.64 |  | 13 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 48 | 2.15 | 0.65 |  | 13 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 49 | 2.15 | 0.65 |  | 13 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 50 | 2.15 | 0.64 | 1.226 | 13 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 51 | 2.15 | 0.62 |  | 13 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 52 | 2.15 | 0.62 |  | 13 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 53 | 2.15 | 0.65 |  | 13 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 54 | 2.15 | 0.62 |  | 13 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 정류기용 | 55 | 2.15 | 0.62 | 1.232 | 13 | 0.65 | 95.38%
평균 |  |  |  | 2.148 | 0.63673 |  |  |  | 97.96%
최대값 |  |  |  | 2.15 | 0.69 |  |  |  | 106.2%
최소값 |  |  |  | 2.13 | 0.6 |  |  |  | 92.31%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
설치 일자 | 2013 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 2단 2열로 큐비클에 설치 운용중임 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 기대수명종료 도래 제품으로 신품교체 권유 함 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## UPS1호기
형 명 | PS400 | 제조일자 | 2018.08.24 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 1 | 2.18 | 0.62 | 1.228 | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 2 | 2.17 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 3 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 4 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 5 | 2.17 | 0.62 | 1.23 | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 6 | 2.18 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 7 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 8 | 2.18 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 9 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 10 | 2.17 | 0.63 | 1.228 | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 11 | 2.17 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 12 | 2.17 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 13 | 2.18 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 14 | 2.17 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 15 | 2.17 | 0.63 | 1.237 | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 16 | 2.18 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 17 | 2.17 | 0.65 |  | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 18 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 19 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 20 | 2.17 | 0.61 | 1.214 | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 21 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 22 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 23 | 2.18 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 24 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 25 | 2.17 | 0.61 | 1.232 | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 26 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 27 | 2.18 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 28 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 29 | 2.18 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 30 | 2.18 | 0.62 | 1.223 | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 31 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 32 | 2.18 | 0.65 |  | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 33 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 34 | 2.17 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 35 | 2.17 | 0.65 | 1.226 | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 36 | 2.18 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 37 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 38 | 2.18 | 0.66 |  | 23 | 0.65 | 101.5%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 39 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 40 | 2.18 | 0.63 | 1.223 | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 41 | 2.19 | 0.65 |  | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 42 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 43 | 2.18 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 44 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 45 | 2.19 | 0.6 | 1.225 | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 46 | 2.18 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 47 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 48 | 2.17 | 0.65 |  | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 49 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 50 | 2.17 | 0.61 | 1.223 | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 51 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 52 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 53 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 54 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 55 | 2.18 | 0.59 | 1.232 | 23 | 0.65 | 90.77%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 56 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 57 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 58 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 59 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 60 | 2.18 | 0.61 | 1.228 | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 61 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 62 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 63 | 2.17 | 0.65 |  | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 64 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 65 | 2.13 | 0.63 | 1.23 | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 66 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 67 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 68 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 69 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 70 | 2.17 | 0.61 | 1.233 | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 71 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 72 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 73 | 2.17 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 74 | 2.17 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 75 | 2.13 | 0.62 | 1.224 | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 76 | 2.18 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 77 | 2.17 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 78 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 79 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 80 | 2.17 | 0.63 | 1.209 | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 81 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 82 | 2.18 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 83 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 84 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 85 | 2.17 | 0.64 | 1.226 | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 86 | 2.18 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 87 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 88 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 89 | 2.17 | 0.65 |  | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 90 | 2.17 | 0.65 | 1.232 | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 91 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 92 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 93 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 94 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 95 | 2.17 | 0.62 | 1.217 | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 96 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 97 | 2.18 | 0.66 |  | 23 | 0.65 | 101.5%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 98 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 99 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 100 | 2.17 | 0.62 | 1.225 | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 101 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 102 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 103 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 104 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 105 | 2.17 | 0.64 | 1.227 | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 106 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 107 | 2.17 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 108 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 109 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 110 | 2.17 | 0.64 | 1.22 | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 111 | 2.18 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 112 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 113 | 2.17 | 0.66 |  | 23 | 0.65 | 101.5%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 114 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 115 | 2.17 | 0.63 | 1.226 | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 116 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 117 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 118 | 2.17 | 0.65 |  | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 119 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 120 | 2.17 | 0.63 | 1.21 | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 121 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 122 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 123 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 124 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 125 | 2.17 | 0.64 | 1.221 | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 126 | 2.17 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 127 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 128 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 129 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 130 | 2.17 | 0.63 | 1.222 | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 131 | 2.18 | 0.66 |  | 23 | 0.65 | 101.5%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 132 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 133 | 2.17 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 134 | 2.18 | 0.65 |  | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 135 | 2.17 | 0.64 | 1.229 | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 136 | 2.19 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 137 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 138 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 139 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 140 | 2.18 | 0.62 | 1.226 | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 141 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 142 | 2.18 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 143 | 2.18 | 0.67 |  | 23 | 0.65 | 103.1%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 144 | 2.18 | 0.65 |  | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 145 | 2.18 | 0.64 | 1.229 | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 146 | 2.18 | 0.65 |  | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 147 | 2.18 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 148 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 149 | 2.17 | 0.59 |  | 23 | 0.65 | 90.77%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 150 | 2.18 | 0.64 | 1.225 | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 151 | 2.18 | 0.65 |  | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 152 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 153 | 2.18 | 0.66 |  | 23 | 0.65 | 101.5%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 154 | 2.18 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 155 | 2.18 | 0.63 | 1.226 | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 156 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 157 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 158 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 159 | 2.17 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 160 | 2.18 | 0.64 | 1.231 | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 161 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 162 | 2.17 | 0.65 |  | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 163 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 164 | 2.18 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 165 | 2.18 | 0.61 | 1.217 | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 166 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 167 | 2.18 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 168 | 2.18 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 169 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 170 | 2.18 | 0.6 | 1.224 | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 171 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 172 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 173 | 2.17 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 174 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 175 | 2.17 | 0.61 | 1.221 | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 176 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 177 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 178 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 179 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS1호기 | 180 | 2.18 | 0.57 | 1.218 | 23 | 0.65 | 87.69%
평균 |  |  |  | 2.1737 | 0.62433 | 1.2248 |  |  | 96.05%
최대값 |  |  |  | 2.19 | 0.67 | 1.237 |  |  | 103.1%
최소값 |  |  |  | 2.13 | 0.57 | 1.209 |  |  | 87.69%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
설치 일자 | 2018.09 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 2단 2열로 큐비클에 설치 운용중임 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 이상없음 안내 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## UPS2호기
형 명 | PS400 | 제조일자 | 2019.08.07 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 1 | 2.18 | 0.62 | 1.22 | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 2 | 2.18 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 3 | 2.18 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 4 | 2.18 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 5 | 2.18 | 0.62 | 1.221 | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 6 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 7 | 2.17 | 0.65 |  | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 8 | 2.18 | 0.65 |  | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 9 | 2.18 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 10 | 2.18 | 0.61 | 1.223 | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 11 | 2.18 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 12 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 13 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 14 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 15 | 2.18 | 0.64 | 1.225 | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 16 | 2.18 | 0.65 |  | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 17 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 18 | 2.17 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 19 | 2.18 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 20 | 2.18 | 0.62 | 1.223 | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 21 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 22 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 23 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 24 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 25 | 2.18 | 0.62 | 1.219 | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 26 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 27 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 28 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 29 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 30 | 2.18 | 0.65 | 1.228 | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 31 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 32 | 2.19 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 33 | 2.18 | 0.65 |  | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 34 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 35 | 2.17 | 0.63 | 1.23 | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 36 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 37 | 2.18 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 38 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 39 | 2.18 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 40 | 2.18 | 0.62 | 1.226 | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 41 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 42 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 43 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 44 | 2.18 | 0.65 |  | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 45 | 2.18 | 0.61 | 1.231 | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 46 | 2.18 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 47 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 48 | 2.18 | 0.66 |  | 23 | 0.65 | 101.5%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 49 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 50 | 2.17 | 0.62 | 1.23 | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 51 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 52 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 53 | 2.18 | 0.59 |  | 23 | 0.65 | 90.77%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 54 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 55 | 2.18 | 0.64 | 1.22 | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 56 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 57 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 58 | 2.17 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 59 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 60 | 2.17 | 0.65 | 1.213 | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 61 | 2.17 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 62 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 63 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 64 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 65 | 2.18 | 0.62 | 1.226 | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 66 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 67 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 68 | 2.17 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 69 | 2.17 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 70 | 2.17 | 0.62 | 1.214 | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 71 | 2.18 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 72 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 73 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 74 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 75 | 2.17 | 0.65 | 1.218 | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 76 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 77 | 2.17 | 0.66 |  | 23 | 0.65 | 101.5%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 78 | 2.17 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 79 | 2.17 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 80 | 2.17 | 0.64 | 1.218 | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 81 | 2.17 | 0.59 |  | 23 | 0.65 | 90.77%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 82 | 2.18 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 83 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 84 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 85 | 2.18 | 0.64 | 1.219 | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 86 | 2.17 | 0.6 | . | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 87 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 88 | 2.17 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 89 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 90 | 2.17 | 0.62 | 1.225 | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 91 | 2.18 | 0.57 |  | 23 | 0.65 | 87.69%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 92 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 93 | 2.17 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 94 | 2.17 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 95 | 2.17 | 0.62 | 1.224 | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 96 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 97 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 98 | 2.16 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 99 | 2.18 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 100 | 2.17 | 0.65 | 1.233 | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 101 | 2.16 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 102 | 2.17 | 0.59 |  | 23 | 0.65 | 90.77%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 103 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 104 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 105 | 2.16 | 0.65 | 1.232 | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 106 | 2.17 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 107 | 2.17 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 108 | 2.17 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 109 | 2.16 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 110 | 2.18 | 0.6 | 1.213 | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 111 | 2.16 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 112 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 113 | 2.16 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 114 | 2.16 | 0.65 |  | 23 | 0.65 | 100%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 115 | 2.17 | 0.62 | 1.229 | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 116 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 117 | 2.18 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 118 | 2.17 | 0.66 |  | 23 | 0.65 | 101.5%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 119 | 2.19 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 120 | 2.17 | 0.62 | 1.229 | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 121 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 122 | 2.17 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 123 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 124 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 125 | 2.17 | 0.63 | 1.225 | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 126 | 2.17 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 127 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 128 | 2.17 | 0.58 |  | 23 | 0.65 | 89.23%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 129 | 2.16 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 130 | 2.17 | 0.61 | 1.223 | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 131 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 132 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 133 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 134 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 135 | 2.17 | 0.6 | 1.232 | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 136 | 2.19 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 137 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 138 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 139 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 140 | 2.18 | 0.62 | 1.224 | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 141 | 2.17 | 0.59 |  | 23 | 0.65 | 90.77%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 142 | 2.18 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 143 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 144 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 145 | 2.18 | 0.6 | 1.234 | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 146 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 147 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 148 | 2.17 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 149 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 150 | 2.17 | 0.61 | 1.226 | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 151 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 152 | 2.17 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 153 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 154 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 155 | 2.18 | 0.64 | 1.226 | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 156 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 157 | 2.18 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 158 | 2.17 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 159 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 160 | 2.18 | 0.59 | 1.226 | 23 | 0.65 | 90.77%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 161 | 2.18 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 162 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 163 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 164 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 165 | 2.17 | 0.6 | 1.216 | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 166 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 167 | 2.17 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 168 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 169 | 2.18 | 0.61 |  | 23 | 0.65 | 93.85%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 170 | 2.18 | 0.63 | 1.23 | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 171 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 172 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 173 | 2.17 | 0.64 |  | 23 | 0.65 | 98.46%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 174 | 2.18 | 0.6 |  | 23 | 0.65 | 92.31%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 175 | 2.17 | 0.63 | 1.229 | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 176 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 177 | 2.18 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 178 | 2.17 | 0.62 |  | 23 | 0.65 | 95.38%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 179 | 2.17 | 0.63 |  | 23 | 0.65 | 96.92%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 전산용 UPS2 | 180 | 2.18 | 0.6 | 1.223 | 23 | 0.65 | 92.31%
평균 |  |  |  | 2.1745 | 0.62217 | 1.2244 |  |  | 95.72%
최대값 |  |  |  | 2.19 | 0.66 | 1.234 |  |  | 101.5%
최소값 |  |  |  | 2.16 | 0.57 | 1.213 |  |  | 87.69%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
설치 일자 | 2019.08 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 2단 2열로 큐비클에 설치 운용중임 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 이상없음 안내 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## 건물용
형 명 | LM120-12E | 제조일자 | 2020-09-04 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 건물용 비상전원 | 1 | 13.22 | 3.84 |  | 12 | 4.3 | 89.3%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 건물용 비상전원 | 2 | 13.23 | 3.83 |  | 12 | 4.3 | 89.07%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 건물용 비상전원 | 3 | 13.23 | 3.74 |  | 12 | 4.3 | 86.98%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 건물용 비상전원 | 4 | 13.23 | 3.81 |  | 12 | 4.3 | 88.6%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 건물용 비상전원 | 5 | 13.22 | 3.8 |  | 12 | 4.3 | 88.37%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 건물용 비상전원 | 6 | 13.23 | 3.86 |  | 12 | 4.3 | 89.77%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 건물용 비상전원 | 7 | 13.22 | 3.65 |  | 12 | 4.3 | 84.88%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 건물용 비상전원 | 8 | 13.22 | 3.79 |  | 12 | 4.3 | 88.14%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 건물용 비상전원 | 9 | 13.23 | 3.7 |  | 12 | 4.3 | 86.05%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 건물용 비상전원 | 10 | 13.36 | 3.69 |  | 12 | 4.3 | 85.81%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 건물용 비상전원 | 11 | 13.26 | 3.68 |  | 12 | 4.3 | 85.58%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 건물용 비상전원 | 12 | 13.27 | 3.85 |  | 12 | 4.3 | 89.53%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 건물용 비상전원 | 13 | 13.26 | 3.81 |  | 12 | 4.3 | 88.6%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 건물용 비상전원 | 14 | 13.22 | 3.67 |  | 12 | 4.3 | 85.35%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 건물용 비상전원 | 15 | 13.24 | 3.64 |  | 12 | 4.3 | 84.65%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 건물용 비상전원 | 16 | 13.24 | 3.82 |  | 12 | 4.3 | 88.84%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 건물용 비상전원 | 17 | 13.23 | 3.75 |  | 12 | 4.3 | 87.21%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 건물용 비상전원 | 18 | 13.23 | 3.86 |  | 12 | 4.3 | 89.77%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 건물용 비상전원 | 19 | 13.24 | 3.8 |  | 12 | 4.3 | 88.37%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 건물용 비상전원 | 20 | 13.22 | 3.94 |  | 12 | 4.3 | 91.63%
평균 |  |  |  | 13.24 | 3.7765 |  |  |  | 87.83%
최대값 |  |  |  | 13.36 | 3.94 |  |  |  | 91.63%
최소값 |  |  |  | 13.22 | 3.64 |  |  |  | 84.65%
점검내용 | 1. 산업용 전지 필드 BS강화 활동 차원에서 점검 진행 2. 제품 사요 기간 : 10개월 3 .충전 전압 및 내부 저항 : 이상없음 4. 리플 전류 과다로 인한 정류기 점검 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
설치 일자 | 2025 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 2단 1열로 큐비클에 설치 운용중임 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 이상없음 안내 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## 영업부
형 명 | LM120-12E | 제조일자 | 2022.12.23 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 영업부 비상전원 | 1 | 13.24 | 3.87 |  | 12 | 4.3 | 90%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 영업부 비상전원 | 2 | 13.24 | 3.96 |  | 12 | 4.3 | 92.09%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 영업부 비상전원 | 3 | 13.22 | 3.85 |  | 12 | 4.3 | 89.53%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 영업부 비상전원 | 4 | 13.22 | 3.77 |  | 12 | 4.3 | 87.67%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 영업부 비상전원 | 5 | 13.21 | 3.89 |  | 12 | 4.3 | 90.47%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 영업부 비상전원 | 6 | 13.22 | 3.93 |  | 12 | 4.3 | 91.4%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 영업부 비상전원 | 7 | 13.22 | 3.95 |  | 12 | 4.3 | 91.86%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 영업부 비상전원 | 8 | 13.21 | 3.87 |  | 12 | 4.3 | 90%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 영업부 비상전원 | 9 | 13.23 | 3.93 |  | 12 | 4.3 | 91.4%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 영업부 비상전원 | 10 | 13.23 | 3.91 |  | 12 | 4.3 | 90.93%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 영업부 비상전원 | 11 | 13.22 | 3.87 |  | 12 | 4.3 | 90%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 영업부 비상전원 | 12 | 13.2 | 3.76 |  | 12 | 4.3 | 87.44%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 영업부 비상전원 | 13 | 13.23 | 3.9 |  | 12 | 4.3 | 90.7%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 영업부 비상전원 | 14 | 13.22 | 3.93 |  | 12 | 4.3 | 91.4%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 영업부 비상전원 | 15 | 13.22 | 3.93 |  | 12 | 4.3 | 91.4%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 영업부 비상전원 | 16 | 13.21 | 3.94 |  | 12 | 4.3 | 91.63%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 영업부 비상전원 | 17 | 13.22 | 3.98 |  | 12 | 4.3 | 92.56%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 영업부 비상전원 | 18 | 13.22 | 3.9 |  | 12 | 4.3 | 90.7%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 영업부 비상전원 | 19 | 13.23 | 3.85 |  | 12 | 4.3 | 89.53%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 영업부 비상전원 | 20 | 13.24 | 3.89 |  | 12 | 4.3 | 90.47%
평균 |  |  |  | 13.2225 | 3.894 |  |  |  | 90.56%
최대값 |  |  |  | 13.24 | 3.98 |  |  |  | 92.56%
최소값 |  |  |  | 13.2 | 3.76 |  |  |  | 87.44%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
설치 일자 | 2023.02 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 2단 1열로 큐비클에 설치 운용중임 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 이상없음 안내 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## 발전기1
형 명 | FB200 | 제조일자 | 2020-12-20 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 발전기 1호기 | 1 | 13.21 | 2.15 |  | 14 | 2.8 | 76.79%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 발전기 1호기 | 2 | 13.22 | 2.15 |  | 14 | 2.8 | 76.79%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 발전기 1호기 | 3 | 13.21 | 2.23 |  | 14 | 2.8 | 79.64%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 발전기 1호기 | 4 | 13.22 | 2.13 |  | 14 | 2.8 | 76.07%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
설치 일자 | 2021.01.19 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 1단 2열로 큐비클에 설치 운용중임 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 이상없음 안내 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## 발전기2
형 명 | FB200 | 제조일자 | 2021.01.19 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 발전기 2호기 | 1 | 13.21 | 2.3 |  | 14 | 2.8 | 82.14%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 발전기 2호기 | 2 | 13.21 | 2.5 |  | 14 | 2.8 | 89.29%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 발전기 2호기 | 3 | 13.22 | 2.27 |  | 14 | 2.8 | 81.07%
2026-01-15 | 경남은행 본점 | 발전기 2호기 | 4 | 13.21 | 2.26 |  | 14 | 2.8 | 80.71%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
설치 일자 | 2021.03.24 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 1단 2열로 큐비클에 설치 운용중임 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 이상없음 안내 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부