## .
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022.11.01 | 점검형태 | AS
업체명 | 차량기지(신림선) | 온도(℃) | 29.4
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 269.3
제품명 | CGS-P200 | AC(A) / DC(A) | 0/0
수량(EA) | 120EA | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
LOT | 2020.07.09 | 점검결과 | 2대 배기구 백화
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 1.136 | #DIV/0!
2 | 2.25 | 1.127 | #DIV/0!
3 | 2.25 | 1.059 | #DIV/0!
4 | 2.24 | 1.141 | #DIV/0!
5 | 2.23 | 1.107 | #DIV/0!
6 | 2.24 | 1.085 | #DIV/0!
7 | 2.24 | 1.087 | #DIV/0!
8 | 2.24 | 1.136 | #DIV/0!
9 | 2.25 | 1.152 | #DIV/0!
10 | 2.25 | 1.085 | #DIV/0!
11 | 2.24 | 1.053 | #DIV/0!
12 | 2.25 | 1.125 | #DIV/0!
13 | 2.24 | 1.108 | #DIV/0!
14 | 2.25 | 1.098 | #DIV/0!
15 | 2.25 | 1.126 | #DIV/0!
16 | 2.25 | 1.11 | #DIV/0!
17 | 2.24 | 1.109 | #DIV/0!
18 | 2.24 | 1.071 | #DIV/0!
19 | 2.24 | 1.155 | #DIV/0!
20 | 2.24 | 1.142 | #DIV/0!
21 | 2.24 | 1.048 | #DIV/0!
22 | 2.24 | 1.067 | #DIV/0!
23 | 2.25 | 1.104 | #DIV/0!
24 | 2.25 | 1.108 | #DIV/0!
25 | 2.25 | 1.091 | #DIV/0!
26 | 2.25 | 1.08 | #DIV/0!
27 | 2.25 | 1.051 | #DIV/0!
28 | 2.25 | 1.064 | #DIV/0!
29 | 2.25 | 1.1 | #DIV/0!
30 | 2.25 | 1.064 | #DIV/0!
31 | 2.24 | 1.048 | #DIV/0!
32 | 2.24 | 1.147 | #DIV/0!
33 | 2.25 | 1.175 | #DIV/0!
34 | 2.25 | 1.099 | #DIV/0!
35 | 2.25 | 1.09 | #DIV/0!
평균 | 2.2451 | 1.1014 | #DIV/0!
설치 일자 | 2020. 07 설치 | 설치상태(배열,극성연결) | 양호
설치 업체 | 국제통신주식회사 | 제품 외관상태(누액,파손여부등) | 양호
점검내용 | 1셀 배기구 백화 | 볼트체결 상태 | 양호
마킹 실시여부
점검결과 | 장비근접열에 의한 온도상승 | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 무
환기상태 | 밀폐,협소 | 기 타 | 냉방설비 無
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무
기타

## Sheet1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022.11.01 | 점검형태 | AS
업체명 | 차량기지(신림선) | 온도(℃) | 29.4
용도,장소 | 정류기용 | 충전전압(V) | 121.3
제품명 | CGS-P200 | AC(A) / DC(A) | 2.5/2.2
수량(EA) | 55EA | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
LOT | 2020.07.09 | 점검결과 | 1대 배기구 백화,장비근접 온도상승
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 1.17 | #DIV/0!
2 | 2.2 | 1.165 | #DIV/0!
3 | 2.21 | 1.166 | #DIV/0!
4 | 2.21 | 1.135 | #DIV/0!
5 | 2.21 | 1.107 | #DIV/0!
6 | 2.21 | 1.155 | #DIV/0!
7 | 2.21 | 1.12 | #DIV/0!
8 | 2.2 | 1.212 | #DIV/0!
9 | 2.21 | 1.244 | #DIV/0!
10 | 2.21 | 1.175 | #DIV/0!
11 | 2.2 | 1.198 | #DIV/0!
12 | 2.19 | 1.148 | #DIV/0!
13 | 2.2 | 1.224 | #DIV/0!
14 | 2.2 | 1.273 | #DIV/0!
15 | 2.19 | 1.233 | #DIV/0!
16 | 2.19 | 1.227 | #DIV/0!
17 | 2.19 | 1.16 | #DIV/0!
18 | 2.2 | 1.22 | #DIV/0!
19 | 2.2 | 1.175 | #DIV/0!
20 | 2.2 | 1.194 | #DIV/0!
21 | 2.2 | 1.239 | #DIV/0!
22 | 2.2 | 1.188 | #DIV/0!
23 | 2.2 | 1.224 | #DIV/0!
24 | 2.2 | 1.215 | #DIV/0!
25 | 2.2 | 1.17 | #DIV/0!
26 | 2.19 | 1.17 | #DIV/0!
27 | 2.2 | 1.228 | #DIV/0!
28 | 2.2 | 1.094 | #DIV/0!
29 | 2.2 | 1.155 | #DIV/0!
30 | 2.2 | 1.1 | #DIV/0!
31 | 2.2 | 1.13 | #DIV/0!
32 | 2.22 | 1.141 | #DIV/0!
33 | 2.22 | 1.164 | #DIV/0!
34 | 2.2 | 1.134 | #DIV/0!
35 | 2.2 | 1.226 | #DIV/0!
평균 | 2.2026 | 1.1794 | #DIV/0!
설치 일자 | 2020. 07 설치 | 설치상태(배열,극성연결) | 양호
설치 업체 | 국제통신주식회사 | 제품 외관상태(누액,파손여부등) | 양호
점검내용 | 1셀 배기구 백화 | 볼트체결 상태 | 양호
마킹 실시여부
점검결과 | 장비근접열에 의한 온도상승 | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 무
환기상태 | 밀폐,협소 | 기 타 | 냉방설비 無
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무
기타