## Sheet1
신창농산 방전테스트
업체명 | 농민신문사
VCES715-48V
LOT | 2022-11-09
방전테스트 날짜 | 2023-11-10
구분 | 방전시간 | 셀 번호
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 총전압
VCES715-48V | 0분 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.19 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.19 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.19 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.19 | 52.36
| 10분 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 49.04
| 20분 | 2.04 | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 48.93
| 30분 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 48.75
| 40분 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 48.53
| 50분 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 48.29
| 60분 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.01 | 2.01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.01 | 2 | 2.01 | 2 | 2 | 2 | 2.01 | 48.06
| 70분 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 47.63
| 80분 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 47.4
| 90분 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 47.18
| 100분 | 1.97 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 46.99
| 110분 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 46.8
| 120분 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 46.64
| 130분 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 46.48
| 140분 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 46.32
| 150분 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 46.18
| 160분 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 46.01
| 170분 | 1.92 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 45.85
| 180분 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.9 | 1.9 | 1.91 | 45.68
| 220분 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 44.77
| 240분 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 44.27
| 270분 | 1.81 | 1.8 | 1.8 | 1.81 | 1.8 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.8 | 1.81 | 1.8 | 1.82 | 1.81 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.81 | 1.8 | 1.81 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 43.47
| 300분 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.73 | 1.71 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.71 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.7 | 1.72 | 41.37