## Sheet1
롯데몰 은평점 내부저항 측정값값
(무작위 샘플 측정값) | [8 empty] | ※12V 전지는 모든 전압이 over 상태
ESH200-12 / LOT: 2015년 10월 |  |  | MSB150 / LOT: 2015년 11월 |  |  | ESL200 / LOT: 2016년 12월 |  |  | ※델코사 Hi-Ca100 제품은 측정불가 상태
F | 내부저항(mΩ) | 전압(V) | G | 내부저항(mΩ) | 전압(V) | H | 내부저항(mΩ) | 전압(V)
1 | 4.5 | 6 | 1 | 1.25 | 2.202 | 1 | 2.37 | 6
2 | 4.3 | 6 | 2 | 1.11 | 2.212 | 2 | 2.29 | 6
3 | 3.6 | 6 | 3 | 1.14 | 2.207 | 3 | 7.37 | 6
4 | 4.5 | 6 | 4 | 1.14 | 2.207 | 4 | 6.27 | 6
5 | 4.2 | 6 | 5 | 1.22 | 2.203 | 5 | 5.3 | 6
6 | 4.3 | 6 | 6 | 1.15 | 2.204 | 6 | 8.65 | 6
7 | 4.6 | 6 | 7 | 1.16 | 2.204 | 7 | 4.3 | 6
8 | 2.1 | 6 | 8 | 1.2 | 2.205 | 8 | 31 | 6
9 | 2.2 | 6 | 9 | 1.31 | 2.21 | 9 | 4.98 | 6
10 | 2.3 | 6 | 10 | 1.26 | 2.211 | 10 | 5.52 | 6
11 | 2.4 | 6 | 11 | 1.33 | 2.216 | 11 | 5.13 | 6
12 | 2.3 | 6 | 12 | 1.22 | 2.206 | 12 | 4.98 | 6
13 | 2.2 | 6 | 13 | 1.06 | 2.211 | 13 | 4.68 | 6
14 | 2.3 | 6 | 14 | 1.19 | 2.208 | 14 | 4.55 | 6
15 | 3.7 | 6 | 15 | 1.06 | 2.206 | 15 | 4.32 | 6
| ※정상치: 3.4 |  | 16 | 2.211 | 1.13 | 16 | 4.79 | 6
RP200 / LOT: 2015년 8월 |  |  | 17 | 1.12 | 2.203 | 17 | 5.79 | 6
16 | 3.65 | 6 | 18 | 1.14 | 2.214 | 18 | 5.39 | 6
17 | 3.67 | 6 | 19 | 1.19 | 2.204 | 19 | 4.68 | 6
18 | 3.68 | 6 | 20 | 1.36 | 2.215 | 20 | 5.1 | 6
19 | 3.58 | 6 | 21 | 1.19 | 2.204 | 21 | 5.1 | 6
20 | 2.97 | 6 | 22 | 1.04 | 2.209 | 22 | 2.31 | 6
21 | 2.99 | 6 | 23 | 1.15 | 2.21 | 23 | 5.06 | 6
22 | 2.92 | 6 | 24 | 1.26 | 2.203 | 24 | 4.27 | 6
23 | 2.92 | 6 | 25 | 1.26 | 2.21 | 25 | 6.02 | 6
| ※정상치: 2.8 |  | 26 | 1.33 | 2.212 | 26 | 5.41 | 6
RP150 |  |  | 27 | 1.13 | 2.209 | 27 | 4.74 | 6
24 | 5.03 | 6 | 28 | 1.25 | 2.213 | 28 | 5.66 | 6
25 | 5.08 | 6 | 29 | 1.15 | 2.21 | 29 | 2.33 | 6
26 | 5.1 | 6 | 30 | 1.17 | 2.211 | 30 | 4.47 | 6
27 | 0.004 | 6 |  | ※정상치: 0.55 |  | 31 | 4.85 | 6
| ※정상치: 3.4 |  |  |  |  | 32 | 5.04 | 6
ESL40 / LOT: 2016년 10월 | [5 empty] | 33 | 5.09 | 6
28 | 0.02 | 6 |  |  |  | 34 | 5.24 | 6
29 | 0.027 | 6 |  |  |  | 35 | 4.98 | 6
30 | 0.03 | 6 |  |  |  | 36 | 4.76 | 6
31 | 0.02 | 6 |  |  |  | 37 | 5.63 | 6
32 | 0.146 | 6 |  |  |  | 38 | 5.09 | 6
33 | 0.076 | 6 |  |  |  | 39 | 4.09 | 6
34 | 0.036 | 6 |  |  |  | 40 | 4.99 | 6
35 | 0.034 | 6 |  |  |  | 41 | 6.06 | 6
36 | 0.025 | 6 |  |  |  | 42 | 4.68 | 6
37 | 0.027 | 6 |  |  |  | 43 | 4.38 | 6
38 | 0.034 | 6 |  |  |  | 44 | 6.45 | 6
39 | 0.075 | 6 |  |  |  | 45 | 4.54 | 6
40 | 0.146 | 6 |  |  |  |  | ※정상치: 2.3