## 조작전원용
형 명 | ES7-12 | 제조일자 | 2021.09.15 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 1 | 1.56 | 0.1 |  | 11 | 2.8 | 3.571%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 2 | 11.69 | 56.6 |  | 11 | 2.8 | 2021%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 3 | 11.88 | 13.2 |  | 11 | 2.8 | 471.4%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 4 | 1.48 | 0.1 |  | 11 | 2.8 | 3.571%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 5 | 10.72 | 269 |  | 11 | 2.8 | 9607%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 6 | 10.81 | 332 |  | 11 | 2.8 | 11857%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 7 | 10.31 | 측정불가 |  | 11 | 2.8 | #VALUE!
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 8 | 11.05 | 234 |  | 11 | 2.8 | 8357%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 9 | 10.46 | 측정불가 |  | 11 | 2.8 | #VALUE!
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 10 | 10.68 | 312 |  | 11 | 2.8 | 11143%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 11 | 10.05 | 19.76 |  | 11 | 2.8 | 705.7%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진