## UPS
형 명 | ESP100H | 제조일자 | 2020.09.29 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-09 | 방어진농협 남목지점 | UPS | 1 | 13.16 | 4.85 |  | 21 | 3.9 | 124.4%
2023-02-09 | 방어진농협 남목지점 | UPS | 2 | 13.22 | 4.68 |  | 21 | 3.9 | 120%
2023-02-09 | 방어진농협 남목지점 | UPS | 3 | 13.17 | 4.76 |  | 21 | 3.9 | 122.1%
2023-02-09 | 방어진농협 남목지점 | UPS | 4 | 13.16 | 4.7 |  | 21 | 3.9 | 120.5%
2023-02-09 | 방어진농협 남목지점 | UPS | 5 | 13.25 | 5.29 |  | 21 | 3.9 | 135.6%
2023-02-09 | 방어진농협 남목지점 | UPS | 6 | 13.21 | 5.2 |  | 21 | 3.9 | 133.3%
2023-02-09 | 방어진농협 남목지점 | UPS | 7 | 13.17 | 4.87 |  | 21 | 3.9 | 124.9%
2023-02-09 | 방어진농협 남목지점 | UPS | 8 | 13.22 | 4.9 |  | 21 | 3.9 | 125.6%
2023-02-09 | 방어진농협 남목지점 | UPS | 9 | 13.23 | 5.16 |  | 21 | 3.9 | 132.3%
2023-02-09 | 방어진농협 남목지점 | UPS | 10 | 13.2 | 5.03 |  | 21 | 3.9 | 129%
2023-02-09 | 방어진농협 남목지점 | UPS | 11 | 13.22 | 5.06 |  | 21 | 3.9 | 129.7%
2023-02-09 | 방어진농협 남목지점 | UPS | 12 | 13.19 | 5.25 |  | 21 | 3.9 | 134.6%
2023-02-09 | 방어진농협 남목지점 | UPS | 13 | 12.86 | 28 |  | 21 | 3.9 | 717.9% | 유상
2023-02-09 | 방어진농협 남목지점 | UPS | 14 | 12.6 | 43.5 |  | 21 | 3.9 | 1115% | 무상
2023-02-09 | 방어진농협 남목지점 | UPS | 15 | 13.23 | 5.26 |  | 21 | 3.9 | 134.9%
2023-02-09 | 방어진농협 남목지점 | UPS | 16 | 13.26 | 5.32 |  | 21 | 3.9 | 136.4%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진