## 터널조명용
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2021.11.07 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 1 | 13.21 | 3.87 |  | 20 | 3.3 | 117.3%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 2 | 13.17 | 3.62 |  | 20 | 3.3 | 109.7%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 3 | 13.26 | 3.84 |  | 20 | 3.3 | 116.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 4 | 13.23 | 3.89 |  | 20 | 3.3 | 117.9%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 5 | 13.24 | 4.09 |  | 20 | 3.3 | 123.9%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 6 | 13.21 | 3.66 |  | 20 | 3.3 | 110.9%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 7 | 13.23 | 3.74 |  | 20 | 3.3 | 113.3%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 8 | 13.31 | 3.68 |  | 20 | 3.3 | 111.5%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 9 | 13.31 | 3.94 |  | 20 | 3.3 | 119.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 10 | 13.32 | 3.87 |  | 20 | 3.3 | 117.3%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 11 | 13.32 | 3.69 |  | 20 | 3.3 | 111.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 12 | 13.33 | 3.7 |  | 20 | 3.3 | 112.1%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 13 | 13.34 | 3.77 |  | 20 | 3.3 | 114.2%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 14 | 13.29 | 3.64 |  | 20 | 3.3 | 110.3%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 15 | 13.2 | 3.79 |  | 20 | 3.3 | 114.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 16 | 13.19 | 3.73 |  | 20 | 3.3 | 113%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 17 | 13.23 | 3.89 |  | 20 | 3.3 | 117.9%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 18 | 13.23 | 3.77 |  | 20 | 3.3 | 114.2%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 19 | 13.25 | 3.61 |  | 20 | 3.3 | 109.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 20 | 13.23 | 3.71 |  | 20 | 3.3 | 112.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 21 | 13.24 | 4.04 |  | 20 | 3.3 | 122.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 22 | 13.2 | 3.67 |  | 20 | 3.3 | 111.2%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 23 | 13.25 | 3.6 |  | 20 | 3.3 | 109.1%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 24 | 13.27 | 3.74 |  | 20 | 3.3 | 113.3%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 25 | 13.29 | 3.5 |  | 20 | 3.3 | 106.1%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 26 | 13.29 | 3.74 |  | 20 | 3.3 | 113.3%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 27 | 13.31 | 3.93 |  | 20 | 3.3 | 119.1%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 28 | 13.29 | 3.65 |  | 20 | 3.3 | 110.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 29 | 13.27 | 3.63 |  | 20 | 3.3 | 110%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 30 | 13.3 | 3.86 |  | 20 | 3.3 | 117%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 동력용
형 명 | ESP150-12 | 제조일자 | 2021.11.13 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 1 | 13.27 | 2.49 |  | 20 | 2.5 | 99.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 2 | 13.31 | 2.57 |  | 20 | 2.5 | 102.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 3 | 13.34 | 2.59 |  | 20 | 2.5 | 103.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 4 | 13.31 | 2.58 |  | 20 | 2.5 | 103.2%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 5 | 13.31 | 2.57 |  | 20 | 2.5 | 102.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 6 | 13.29 | 2.6 |  | 20 | 2.5 | 104%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 7 | 13.32 | 2.53 |  | 20 | 2.5 | 101.2%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 8 | 13.34 | 2.59 |  | 20 | 2.5 | 103.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 9 | 13.4 | 2.72 |  | 20 | 2.5 | 108.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 10 | 13.36 | 2.72 |  | 20 | 2.5 | 108.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 11 | 13.3 | 2.68 |  | 20 | 2.5 | 107.2%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 12 | 13.33 | 2.65 |  | 20 | 2.5 | 106%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 13 | 13.32 | 2.66 |  | 20 | 2.5 | 106.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 14 | 13.45 | 2.62 |  | 20 | 2.5 | 104.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 15 | 13.4 | 2.55 |  | 20 | 2.5 | 102%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 16 | 13.38 | 2.59 |  | 20 | 2.5 | 103.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 17 | 13.45 | 2.61 |  | 20 | 2.5 | 104.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 18 | 13.47 | 2.62 |  | 20 | 2.5 | 104.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 19 | 13.51 | 2.72 |  | 20 | 2.5 | 108.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 20 | 13.38 | 2.59 |  | 20 | 2.5 | 103.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 21 | 13.37 | 2.61 |  | 20 | 2.5 | 104.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 22 | 13.39 | 2.64 |  | 20 | 2.5 | 105.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 23 | 13.37 | 2.6 |  | 20 | 2.5 | 104%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 24 | 13.35 | 2.64 |  | 20 | 2.5 | 105.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 25 | 13.37 | 2.63 |  | 20 | 2.5 | 105.2%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 26 | 13.39 | 2.65 |  | 20 | 2.5 | 106%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 27 | 13.39 | 2.62 |  | 20 | 2.5 | 104.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 28 | 13.39 | 2.61 |  | 20 | 2.5 | 104.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 29 | 13.34 | 2.62 |  | 20 | 2.5 | 104.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 30 | 13.43 | 2.45 |  | 20 | 2.5 | 98%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 31 | 13.26 | 2.65 |  | 20 | 2.5 | 106%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 32 | 13.33 | 2.64 |  | 20 | 2.5 | 105.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 33 | 13.31 | 2.61 |  | 20 | 2.5 | 104.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 34 | 13.3 | 2.66 |  | 20 | 2.5 | 106.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 35 | 13.29 | 2.66 |  | 20 | 2.5 | 106.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 36 | 13.27 | 2.61 |  | 20 | 2.5 | 104.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 37 | 13.29 | 2.6 |  | 20 | 2.5 | 104%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 38 | 13.32 | 2.71 |  | 20 | 2.5 | 108.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 39 | 13.34 | 2.73 |  | 20 | 2.5 | 109.2%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 40 | 13.33 | 2.71 |  | 20 | 2.5 | 108.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 41 | 13.33 | 2.72 |  | 20 | 2.5 | 108.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 42 | 13.35 | 2.75 |  | 20 | 2.5 | 110%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 43 | 13.3 | 2.66 |  | 20 | 2.5 | 106.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 44 | 13.3 | 2.62 |  | 20 | 2.5 | 104.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 45 | 13.4 | 2.59 |  | 20 | 2.5 | 103.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 46 | 13.41 | 2.58 |  | 20 | 2.5 | 103.2%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 47 | 13.38 | 2.59 |  | 20 | 2.5 | 103.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 48 | 13.34 | 2.55 |  | 20 | 2.5 | 102%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 49 | 13.37 | 2.57 |  | 20 | 2.5 | 102.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 50 | 13.38 | 2.57 |  | 20 | 2.5 | 102.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 51 | 13.39 | 2.59 |  | 20 | 2.5 | 103.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 52 | 13.39 | 2.6 |  | 20 | 2.5 | 104%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 53 | 13.45 | 2.61 |  | 20 | 2.5 | 104.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 54 | 13.46 | 2.6 |  | 20 | 2.5 | 104%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 55 | 13.44 | 2.6 |  | 20 | 2.5 | 104%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 56 | 13.45 | 2.65 |  | 20 | 2.5 | 106%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 57 | 13.46 | 2.6 |  | 20 | 2.5 | 104%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 58 | 13.44 | 2.63 |  | 20 | 2.5 | 105.2%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 59 | 13.48 | 2.63 |  | 20 | 2.5 | 105.2%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 60 | 13.44 | 2.59 |  | 20 | 2.5 | 103.6%
61
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## REC(조작전원용)
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2021.11.14 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-20 | 명진터널 | REC(조작전원용) | 1 | 12.99 | 3.85 |  | 20 | 3.3 | 116.7%
2023-02-20 | 명진터널 | REC(조작전원용) | 2 | 12.99 | 3.78 |  | 20 | 3.3 | 114.5%
2023-02-20 | 명진터널 | REC(조작전원용) | 3 | 12.99 | 3.64 |  | 20 | 3.3 | 110.3%
2023-02-20 | 명진터널 | REC(조작전원용) | 4 | 12.99 | 3.78 |  | 20 | 3.3 | 114.5%
2023-02-20 | 명진터널 | REC(조작전원용) | 5 | 13.02 | 3.86 |  | 20 | 3.3 | 117%
2023-02-20 | 명진터널 | REC(조작전원용) | 6 | 13.03 | 3.71 |  | 20 | 3.3 | 112.4%
2023-02-20 | 명진터널 | REC(조작전원용) | 7 | 13.04 | 3.97 |  | 20 | 3.3 | 120.3%
2023-02-20 | 명진터널 | REC(조작전원용) | 8 | 13.01 | 3.68 |  | 20 | 3.3 | 111.5%
2023-02-20 | 명진터널 | REC(조작전원용) | 9 | 13.09 | 3.96 |  | 20 | 3.3 | 120%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 발전기시동용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2021.08.19 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 발전기시동용 | 1 | 13.23 | 2.85 |  | 20 | 2.8 | 101.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 발전기시동용 | 2 | 13.22 | 2.94 |  | 20 | 2.8 | 105%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진