## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 2월 20일 | 점검형태 | AS
업체명 | 용인 국방데이터센터 | 온도(℃) | 22.2 ~ 23.6
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 534.9 ~ 535.4
제품명 | GSL700 | DC(A) | 1.6 ~ 2.5
수량(EA) | 2160EA(240EA*9조) | AC(A) | 1.4
LOT | 2022.10.18~2022.10.26 | 내부저항(mΩ) 초기 평균값 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 셀 번호 | 접수 내역
1 | 2.44 | 0.329 | 94% | AA3 #2번 1단자 | 고전압
2 | 2.44 | 0.341 | 97.43% | AA3 #2번 2단자 | 고전압
3 | 2.19 | 0.358 | 102.3% | AA4 #120번 1단자 | 고전압
4 | 2.19 | 0.351 | 100.3% | AA4 #120번 2단자 | 고전압
5 | 2.21 | 0.338 | 96.57% | AA5 #32번 1단자 | 고전압
6 | 2.21 | 0.339 | 96.86% | AA5 #32번 2단자 | 고전압
7 | 2.2 | 0.37 | 105.7% | AA5 #35번 1단자 | 고전압
8 | 2.2 | 0.364 | 104% | AA5 #35번 2단자 | 고전압
9 | 2.18 | 0.355 | 101.4% | AA5 #151번 1단자 | 고전압
10 | 2.18 | 0.333 | 95.14% | AA5 #151번 2단자 | 고전압
11 | 2.19 | 0.376 | 107.4% | BB3 #30번 1단자 | 고전압
12 | 2.19 | 0.355 | 101.4% | BB3 #30번 2단자 | 고전압
13 | 2.18 | 0.346 | 98.86% | BB3 #139번 1단자 | 고전압
14 | 2.18 | 0.349 | 99.71% | BB3 #139번 2단자 | 고전압
15 | 2.2 | 0.352 | 100.6% | BB3 #183번 1단자 | 고전압
16 | 2.2 | 0.367 | 104.9% | BB3 #183번 2단자 | 고전압
17 | 2.14 | 0.356 | 101.7% | BB3 #173번 1단자 | 고전압
18 | 2.14 | 0.35 | 100% | BB3 #173번 2단자 | 고전압
19 | 2.48 | 0.367 | 104.9% | BB4 #30번 1단자 | 고전압
20 | 2.48 | 0.348 | 99.43% | BB4 #30번 2단자 | 고전압
21 | 2.21 | 0.357 | 102% | BB4 #29번 1단자 | 고전압
22 | 2.21 | 0.343 | 98% | BB4 #29번 2단자 | 고전압
23 | 2.21 | 0.341 | 97.43% | BB4 #174번 1단자 | 고전압
24 | 2.21 | 0.365 | 104.3% | BB4 #174번 2단자 | 고전압
25 | 2.13 | 0.356 | 101.7% | AA1 #187번 1단자 | 저전압
26 | 2.13 | 0.366 | 104.6% | AA1 #187번 2단자 | 저전압
27 | 2.13 | 0.374 | 106.9% | AA1 #188번 1단자 | 저전압
28 | 2.13 | 0.38 | 108.6% | AA1 #188번 2단자 | 저전압
29 | 2.13 | 0.341 | 97.43% | AA1 #210번 1단자 | 저전압
30 | 2.13 | 0.35 | 100% | AA1 #210번 2단자 | 저전압
31 | 2.13 | 0.345 | 98.57% | AA2 #18번 1단자 | 저전압
32 | 2.13 | 0.346 | 98.86% | AA2 #18번 2단자 | 저전압
33 | 2.15 | 0.376 | 107.4% | AA2 #112번 1단자 | 저전압
34 | 2.15 | 0.366 | 104.6% | AA2 #112번 2단자 | 저전압
35 | 2.12 | 0.343 | 98% | AA2 #239번 1단자 | 저전압
36 | 2.12 | 0.341 | 97.43% | AA2 #239번 2단자 | 저전압
37 | 2.14 | 0.369 | 105.4% | AA3 #144번 1단자 | 저전압
38 | 2.14 | 0.36 | 102.9% | AA3 #144번 2단자 | 저전압
39 | 2.13 | 0.364 | 104% | AA4 #203번 1단자 | 저전압
40 | 2.13 | 0.353 | 100.9% | AA4 #203번 2단자 | 저전압
41 | 2.13 | 0.339 | 96.86% | AA4 #115번 1단자 | 저전압
42 | 2.13 | 0.348 | 99.43% | AA4 #115번 2단자 | 저전압
43 | 2.14 | 0.339 | 96.86% | AA4 #205번 1단자 | 저전압
44 | 2.14 | 0.351 | 100.3% | AA4 #205번 2단자 | 저전압
45 | 2.14 | 0.354 | 101.1% | AA4 #77번 1단자 | 저전압
46 | 2.14 | 0.358 | 102.3% | AA4 #77번 2단자 | 저전압
47 | 2.14 | 0.35 | 100% | AA5 #199번 1단자 | 저전압
48 | 2.14 | 0.344 | 98.29% | AA5 #199번 2단자 | 저전압
49 | 2.13 | 0.346 | 98.86% | AA5 #44번 1단자 | 저전압
50 | 2.13 | 0.351 | 100.3% | AA5 #44번 2단자 | 저전압
51 | 2.14 | 0.367 | 104.9% | BB1 #224번 1단자 | 저전압
52 | 2.14 | 0.344 | 98.29% | BB1 #224번 2단자 | 저전압
53 | 2.13 | 0.354 | 101.1% | BB1 #228번 1단자 | 저전압
54 | 2.13 | 0.36 | 102.9% | BB1 #228번 2단자 | 저전압
55 | 2.14 | 0.364 | 104% | BB2 #15번 1단자 | 저전압
56 | 2.14 | 0.351 | 100.3% | BB2 #15번 2단자 | 저전압
57 | 2.15 | 0.348 | 99.43% | BB2 #174번 1단자 | 저전압
58 | 2.15 | 0.34 | 97.14% | BB2 #174번 2단자 | 저전압
59 | 2.14 | 0.366 | 104.6% | BB2 #226번 1단자 | 저전압
60 | 2.14 | 0.365 | 104.3% | BB2 #226번 2단자 | 저전압
61 | 2.12 | 0.34 | 97.14% | BB2 #161번 1단자 | 저전압
62 | 2.12 | 0.357 | 102% | BB2 #161번 2단자 | 저전압
63 | 2.15 | 0.34 | 97.14% | BB3 #29번 1단자 | 저전압
64 | 2.15 | 0.355 | 101.4% | BB3 #29번 2단자 | 저전압
65 | 2.13 | 0.363 | 103.7% | BB3 #138번 1단자 | 저전압
66 | 2.13 | 0.346 | 98.86% | BB3 #138번 2단자 | 저전압
67 | 2.13 | 0.359 | 102.6% | BB3 #35번 1단자 | 저전압
68 | 2.13 | 0.354 | 101.1% | BB3 #35번 2단자 | 저전압
69 | 2.13 | 0.371 | 106% | BB3 #54번 1단자 | 저전압
70 | 2.13 | 0.355 | 101.4% | BB3 #54번 2단자 | 저전압
71 | 2.14 | 0.357 | 102% | BB3 #142번 1단자 | 저전압
72 | 2.14 | 0.349 | 99.71% | BB3 #142번 2단자 | 저전압
73 | 2.14 | 0.353 | 100.9% | BB3 #173번 1단자 | 저전압
74 | 2.14 | 0.347 | 99.14% | BB3 #173번 2단자 | 저전압
75 | 2.19 | 0.351 | 100.3% | BB3 #183번 1단자 | 저전압
76 | 2.19 | 0.363 | 103.7% | BB3 #183번 2단자 | 저전압
77 | 2.24 | 0.348 | 99.43% | BB4 #2번 1단자 | 저전압
78 | 2.24 | 0.334 | 95.43% | BB4 #2번 2단자 | 저전압
79 | 2.14 | 0.347 | 99.14% | BB4 #7번 1단자 | 저전압
80 | 2.14 | 0.343 | 98% | BB4 #7번 2단자 | 저전압
81 | 2.12 | 0.336 | 96% | BB4 #23번 1단자 | 저전압
82 | 2.12 | 0.331 | 94.57% | BB4 #23번 2단자 | 저전압
83 | 2.14 | 0.359 | 102.6% | BB4 #184번 1단자 | 저전압
84 | 2.14 | 0.355 | 101.4% | BB4 #184번 2단자 | 저전압
85 | 2.13 | 0.334 | 95.43% | BB4 #203번 1단자 | 저전압
86 | 2.13 | 0.357 | 102% | BB4 #203번 2단자 | 저전압
87 | 2.1 | 0.347 | 99.14% | BB4 #154번 1단자 | 저전압
88 | 2.1 | 0.358 | 102.3% | BB4 #154번 2단자 | 저전압
평균 | 2.1652 | 0.35259 | 100.7% | - | -