## 실험동물자원센터
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-02-14 | GIST | 실험동물자원센터 | BS | SEB | 100 | 2019.07.01 | 2019.07.15 |  | 30 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.29 | 5.86 | #DIV/0! |  | Max. | 13.48 | 6.74 | #DIV/0!
2 | 13.41 | 5.45 | #DIV/0! |  | Min | 13.27 | 5.15 | #DIV/0!
3 | 13.27 | 6.74 | #DIV/0!
4 | 13.32 | 6.41 | #DIV/0!
5 | 13.31 | 5.7 | #DIV/0! |  | Total(V) | 401.64 | 13.388
6 | 13.43 | 5.28 | #DIV/0!
7 | 13.31 | 6.25 | #DIV/0!
8 | 13.4 | 5.15 | #DIV/0!
9 | 13.34 | 5.73 | #DIV/0!
10 | 13.32 | 5.82 | #DIV/0!
11 | 13.39 | 5.52 | #DIV/0!
12 | 13.27 | 6.1 | #DIV/0!
13 | 13.36 | 5.38 | #DIV/0!
14 | 13.42 | 5.3 | #DIV/0!
15 | 13.41 | 5.3 | #DIV/0!
16 | 13.45 | 5.27 | #DIV/0!
17 | 13.45 | 5.17 | #DIV/0!
18 | 13.4 | 5.21 | #DIV/0!
19 | 13.39 | 5.75 | #DIV/0!
20 | 13.45 | 5.2 | #DIV/0!
21 | 13.44 | 5.19 | #DIV/0!
22 | 13.44 | 5.26 | #DIV/0!
23 | 13.44 | 5.58 | #DIV/0!
24 | 13.38 | 5.52 | #DIV/0!
25 | 13.29 | 6.34 | #DIV/0!
26 | 13.47 | 5.21 | #DIV/0!
27 | 13.47 | 5.62 | #DIV/0!
28 | 13.48 | 6 | #DIV/0!
29 | 13.43 | 6.19 | #DIV/0!
30 | 13.41 | 6.24 | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!

## 실험동물자원센터-정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-02-14 | GIST | 실험동물자원센터-정류기 | BS | RP | 120 | 2021.12.01 | 2021.12.15 |  | 9 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.2 | 3.99 | #DIV/0! |  | Max. | 13.26 | 3.99 | #DIV/0!
2 | 13.2 | 3.92 | #DIV/0! |  | Min | 13.2 | 3.86 | #DIV/0!
3 | 13.2 | 3.92 | #DIV/0!
4 | 13.21 | 3.91 | #DIV/0!
5 | 13.21 | 3.94 | #DIV/0! |  | Total(V) | 118.99 | 13.2211
6 | 13.22 | 3.95 | #DIV/0!
7 | 13.24 | 3.93 | #DIV/0!
8 | 13.26 | 3.86 | #DIV/0!
9 | 13.25 | 3.93 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!

## 중앙연구기기동-MASTER
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-02-14 | GIST | 중앙연구기기동-MASTER | BS | SLX150 | 150 | 2018.06.12 | 2018.07.01 |  | 180 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.239 | 0.632 | #DIV/0! |  | Max. | 2.251 | 0.791 | #DIV/0!
2 | 2.237 | 0.652 | #DIV/0! |  | Min | 2.198 | 0.559 | #DIV/0!
3 | 2.242 | 0.639 | #DIV/0!
4 | 2.239 | 0.648 | #DIV/0!
5 | 2.238 | 0.745 | #DIV/0! |  | Total(V) | 400.15 | 2.2231
6 | 2.235 | 0.608 | #DIV/0!
7 | 2.219 | 0.655 | #DIV/0!
8 | 2.227 | 0.647 | #DIV/0!
9 | 2.231 | 0.621 | #DIV/0!
10 | 2.22 | 0.606 | #DIV/0!
11 | 2.211 | 0.725 | #DIV/0!
12 | 2.238 | 0.641 | #DIV/0!
13 | 2.226 | 0.675 | #DIV/0!
14 | 2.226 | 0.659 | #DIV/0!
15 | 2.216 | 0.638 | #DIV/0!
16 | 2.218 | 0.605 | #DIV/0!
17 | 2.218 | 0.632 | #DIV/0!
18 | 2.202 | 0.697 | #DIV/0!
19 | 2.233 | 0.628 | #DIV/0!
20 | 2.235 | 0.616 | #DIV/0!
21 | 2.245 | 0.652 | #DIV/0!
22 | 2.234 | 0.698 | #DIV/0!
23 | 2.225 | 0.653 | #DIV/0!
24 | 2.245 | 0.559 | #DIV/0!
25 | 2.246 | 0.64 | #DIV/0!
26 | 2.223 | 0.664 | #DIV/0!
27 | 2.232 | 0.753 | #DIV/0!
28 | 2.23 | 0.662 | #DIV/0!
29 | 2.242 | 0.646 | #DIV/0!
30 | 2.218 | 0.624 | #DIV/0!
31 | 2.232 | 0.635 | #DIV/0!
32 | 2.228 | 0.646 | #DIV/0!
33 | 2.222 | 0.63 | #DIV/0!
34 | 2.234 | 0.617 | #DIV/0!
35 | 2.236 | 0.608 | #DIV/0!
36 | 2.232 | 0.654 | #DIV/0!
37 | 2.244 | 0.69 | #DIV/0!
38 | 2.24 | 0.605 | #DIV/0!
39 | 2.251 | 0.694 | #DIV/0!
40 | 2.224 | 0.648 | #DIV/0!
41 | 2.222 | 0.668 | #DIV/0!
42 | 2.22 | 0.715 | #DIV/0!
43 | 2.229 | 0.619 | #DIV/0!
44 | 2.217 | 0.73 | #DIV/0!
45 | 2.221 | 0.655 | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 | 2.224 | 0.71 | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 | 2.235 | 0.642 | #DIV/0!
48 | 2.219 | 0.622 | #DIV/0!
49 | 2.21 | 0.722 | #DIV/0!
50 | 2.231 | 0.674 | #DIV/0!
51 | 2.228 | 0.734 | #DIV/0!
52 | 2.244 | 0.678 | #DIV/0!
53 | 2.203 | 0.736 | #DIV/0!
54 | 2.204 | 0.71 | #DIV/0!
55 | 2.226 | 0.668 | #DIV/0!
56 | 2.2 | 0.694 | #DIV/0!
57 | 2.229 | 0.657 | #DIV/0!
58 | 2.224 | 0.682 | #DIV/0!
59 | 2.215 | 0.743 | #DIV/0!
60 | 2.224 | 0.62 | #DIV/0!
61 | 2.224 | 0.689 | #DIV/0!
62 | 2.221 | 0.667 | #DIV/0!
63 | 2.215 | 0.672 | #DIV/0!
64 | 2.206 | 0.709 | #DIV/0!
65 | 2.198 | 0.72 | #DIV/0!
66 | 2.223 | 0.747 | #DIV/0!
67 | 2.2 | 0.776 | #DIV/0!
68 | 2.221 | 0.696 | #DIV/0!
69 | 2.22 | 0.791 | #DIV/0!
70 | 2.208 | 0.686 | #DIV/0!
71 | 2.232 | 0.61 | #DIV/0!
72 | 2.232 | 0.627 | #DIV/0!
73 | 2.207 | 0.75 | #DIV/0!
74 | 2.2 | 0.695 | #DIV/0!
75 | 2.217 | 0.724 | #DIV/0!
76 | 2.201 | 0.742 | #DIV/0!
77 | 2.22 | 0.666 | #DIV/0!
78 | 2.219 | 0.705 | #DIV/0!
79 | 2.204 | 0.72 | #DIV/0!
80 | 2.219 | 0.641 | #DIV/0!
81 | 2.222 | 0.633 | #DIV/0!
82 | 2.223 | 0.684 | #DIV/0!
83 | 2.225 | 0.611 | #DIV/0!
84 | 2.235 | 0.642 | #DIV/0!
85 | 2.216 | 0.63 | #DIV/0!
86 | 2.199 | 0.671 | #DIV/0!
87 | 2.212 | 0.706 | #DIV/0!
88 | 2.208 | 0.695 | #DIV/0!
89 | 2.217 | 0.637 | #DIV/0!
90 | 2.222 | 0.659 | #DIV/0!
91 | 2.237 | 0.705 | #DIV/0!
92 | 2.229 | 0.639 | #DIV/0!
93 | 2.237 | 0.641 | #DIV/0!
94 | 2.238 | 0.649 | #DIV/0!
95 | 2.24 | 0.651 | #DIV/0!
96 | 2.232 | 0.616 | #DIV/0!
97 | 2.227 | 0.577 | #DIV/0!
98 | 2.245 | 0.755 | #DIV/0!
99 | 2.226 | 0.653 | #DIV/0!
100 | 2.244 | 0.665 | #DIV/0!
101 | 2.229 | 0.629 | #DIV/0!
102 | 2.222 | 0.678 | #DIV/0!
103 | 2.234 | 0.689 | #DIV/0!
104 | 2.224 | 0.656 | #DIV/0!
105 | 2.222 | 0.66 | #DIV/0!
106 | 2.218 | 0.636 | #DIV/0!
107 | 2.242 | 0.735 | #DIV/0!
108 | 2.219 | 0.643 | #DIV/0!
109 | 2.224 | 0.635 | #DIV/0!
110 | 2.24 | 0.616 | #DIV/0!
111 | 2.229 | 0.615 | #DIV/0!
112 | 2.235 | 0.618 | #DIV/0!
113 | 2.228 | 0.637 | #DIV/0!
114 | 2.213 | 0.67 | #DIV/0!
115 | 2.229 | 0.616 | #DIV/0!
116 | 2.226 | 0.669 | #DIV/0!
117 | 2.238 | 0.649 | #DIV/0!
118 | 2.234 | 0.645 | #DIV/0!
119 | 2.222 | 0.65 | #DIV/0!
120 | 2.233 | 0.66 | #DIV/0!
121 | 2.216 | 0.685 | #DIV/0!
122 | 2.221 | 0.666 | #DIV/0!
123 | 2.209 | 0.759 | #DIV/0!
124 | 2.206 | 0.7 | #DIV/0!
125 | 2.205 | 0.75 | #DIV/0!
126 | 2.202 | 0.685 | #DIV/0!
127 | 2.207 | 0.667 | #DIV/0!
128 | 2.203 | 0.777 | #DIV/0!
129 | 2.202 | 0.731 | #DIV/0!
130 | 2.235 | 0.619 | #DIV/0!
131 | 2.201 | 0.712 | #DIV/0!
132 | 2.206 | 0.724 | #DIV/0!
133 | 2.205 | 0.643 | #DIV/0!
134 | 2.242 | 0.696 | #DIV/0!
135 | 2.228 | 0.66 | #DIV/0!
136 | 2.232 | 0.592 | #DIV/0!
137 | 2.234 | 0.602 | #DIV/0!
138 | 2.241 | 0.588 | #DIV/0!
139 | 2.217 | 0.655 | #DIV/0!
140 | 2.225 | 0.66 | #DIV/0!
141 | 2.219 | 0.684 | #DIV/0!
142 | 2.219 | 0.68 | #DIV/0!
143 | 2.209 | 0.602 | #DIV/0!
144 | 2.2 | 0.767 | #DIV/0!
145 | 2.2 | 0.787 | #DIV/0!
146 | 2.23 | 0.708 | #DIV/0!
147 | 2.215 | 0.666 | #DIV/0!
148 | 2.225 | 0.617 | #DIV/0!
149 | 2.22 | 0.62 | #DIV/0!
150 | 2.22 | 0.642 | #DIV/0!
151 | 2.221 | 0.651 | #DIV/0!
152 | 2.23 | 0.642 | #DIV/0!
153 | 2.228 | 0.651 | #DIV/0!
154 | 2.225 | 0.654 | #DIV/0!
155 | 2.216 | 0.622 | #DIV/0!
156 | 2.224 | 0.641 | #DIV/0!
157 | 2.233 | 0.611 | #DIV/0!
158 | 2.234 | 0.655 | #DIV/0!
159 | 2.248 | 0.694 | #DIV/0!
160 | 2.198 | 0.732 | #DIV/0!
161 | 2.22 | 0.712 | #DIV/0!
162 | 2.213 | 0.739 | #DIV/0!
163 | 2.199 | 0.672 | #DIV/0!
164 | 2.214 | 0.737 | #DIV/0!
165 | 2.2 | 0.748 | #DIV/0!
166 | 2.218 | 0.723 | #DIV/0!
167 | 2.2 | 0.779 | #DIV/0!
168 | 2.22 | 0.671 | #DIV/0!
169 | 2.216 | 0.627 | #DIV/0!
170 | 2.24 | 0.647 | #DIV/0!
171 | 2.205 | 0.686 | #DIV/0!
172 | 2.228 | 0.673 | #DIV/0!
173 | 2.211 | 0.722 | #DIV/0!
174 | 2.223 | 0.723 | #DIV/0!
175 | 2.222 | 0.731 | #DIV/0!
176 | 2.213 | 0.684 | #DIV/0!
177 | 2.223 | 0.661 | #DIV/0!
178 | 2.223 | 0.762 | #DIV/0!
179 | 2.233 | 0.611 | #DIV/0!
180 | 2.242 | 0.664 | #DIV/0!

## 중앙연구기기동-SLAVE
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-02-14 | GIST | 중앙연구기기동-SLAVE | BS | SLX150 | 150 | 2018.06.12 | 2018.07.01 |  | 180 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.204 | 0.829 | #DIV/0! |  | Max. | 2.248 | 0.864 | #DIV/0!
2 | 2.203 | 0.841 | #DIV/0! |  | Min | 2.202 | 0.614 | #DIV/0!
3 | 2.21 | 0.754 | #DIV/0!
4 | 2.228 | 0.742 | #DIV/0!
5 | 2.244 | 0.628 | #DIV/0! |  | Total(V) | 400.26 | 2.2237
6 | 2.231 | 0.662 | #DIV/0!
7 | 2.229 | 0.636 | #DIV/0!
8 | 2.225 | 0.83 | #DIV/0!
9 | 2.213 | 0.744 | #DIV/0!
10 | 2.224 | 0.731 | #DIV/0!
11 | 2.227 | 0.666 | #DIV/0!
12 | 2.232 | 0.62 | #DIV/0!
13 | 2.234 | 0.672 | #DIV/0!
14 | 2.233 | 0.661 | #DIV/0!
15 | 2.231 | 0.667 | #DIV/0!
16 | 2.227 | 0.653 | #DIV/0!
17 | 2.246 | 0.63 | #DIV/0!
18 | 2.225 | 0.7 | #DIV/0!
19 | 2.23 | 0.625 | #DIV/0!
20 | 2.233 | 0.636 | #DIV/0!
21 | 2.209 | 0.696 | #DIV/0!
22 | 2.206 | 0.715 | #DIV/0!
23 | 2.205 | 0.756 | #DIV/0!
24 | 2.217 | 0.706 | #DIV/0!
25 | 2.229 | 0.71 | #DIV/0!
26 | 2.24 | 0.707 | #DIV/0!
27 | 2.225 | 0.675 | #DIV/0!
28 | 2.231 | 0.642 | #DIV/0!
29 | 2.232 | 0.653 | #DIV/0!
30 | 2.23 | 0.641 | #DIV/0!
31 | 2.223 | 0.699 | #DIV/0!
32 | 2.22 | 0.717 | #DIV/0!
33 | 2.229 | 0.767 | #DIV/0!
34 | 2.227 | 0.717 | #DIV/0!
35 | 2.207 | 0.692 | #DIV/0!
36 | 2.225 | 0.715 | #DIV/0!
37 | 2.235 | 0.697 | #DIV/0!
38 | 2.229 | 0.769 | #DIV/0!
39 | 2.214 | 0.772 | #DIV/0!
40 | 2.23 | 0.657 | #DIV/0!
41 | 2.228 | 0.673 | #DIV/0!
42 | 2.23 | 0.745 | #DIV/0!
43 | 2.23 | 0.742 | #DIV/0!
44 | 2.202 | 0.731 | #DIV/0!
45 | 2.209 | 0.687 | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 | 2.216 | 0.672 | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 | 2.219 | 0.785 | #DIV/0!
48 | 2.204 | 0.771 | #DIV/0!
49 | 2.227 | 0.852 | #DIV/0!
50 | 2.211 | 0.661 | #DIV/0!
51 | 2.231 | 0.645 | #DIV/0!
52 | 2.232 | 0.691 | #DIV/0!
53 | 2.207 | 0.649 | #DIV/0!
54 | 2.231 | 0.745 | #DIV/0!
55 | 2.231 | 0.614 | #DIV/0!
56 | 2.237 | 0.619 | #DIV/0!
57 | 2.221 | 0.756 | #DIV/0!
58 | 2.232 | 0.728 | #DIV/0!
59 | 2.233 | 0.668 | #DIV/0!
60 | 2.231 | 0.732 | #DIV/0!
61 | 2.243 | 0.706 | #DIV/0!
62 | 2.233 | 0.674 | #DIV/0!
63 | 2.24 | 0.648 | #DIV/0!
64 | 2.248 | 0.673 | #DIV/0!
65 | 2.228 | 0.677 | #DIV/0!
66 | 2.236 | 0.743 | #DIV/0!
67 | 2.207 | 0.662 | #DIV/0!
68 | 2.23 | 0.631 | #DIV/0!
69 | 2.24 | 0.627 | #DIV/0!
70 | 2.219 | 0.791 | #DIV/0!
71 | 2.233 | 0.864 | #DIV/0!
72 | 2.203 | 0.675 | #DIV/0!
73 | 2.224 | 0.661 | #DIV/0!
74 | 2.202 | 0.782 | #DIV/0!
75 | 2.225 | 0.688 | #DIV/0!
76 | 2.218 | 0.732 | #DIV/0!
77 | 2.213 | 0.713 | #DIV/0!
78 | 2.219 | 0.73 | #DIV/0!
79 | 2.237 | 0.653 | #DIV/0!
80 | 2.208 | 0.74 | #DIV/0!
81 | 2.209 | 0.733 | #DIV/0!
82 | 2.235 | 0.764 | #DIV/0!
83 | 2.228 | 0.711 | #DIV/0!
84 | 2.236 | 0.67 | #DIV/0!
85 | 2.225 | 0.755 | #DIV/0!
86 | 2.217 | 0.75 | #DIV/0!
87 | 2.22 | 0.781 | #DIV/0!
88 | 2.209 | 0.748 | #DIV/0!
89 | 2.229 | 0.806 | #DIV/0!
90 | 2.221 | 0.744 | #DIV/0!
91 | 2.228 | 0.696 | #DIV/0!
92 | 2.224 | 0.671 | #DIV/0!
93 | 2.226 | 0.697 | #DIV/0!
94 | 2.227 | 0.68 | #DIV/0!
95 | 2.23 | 0.649 | #DIV/0!
96 | 2.227 | 0.793 | #DIV/0!
97 | 2.233 | 0.757 | #DIV/0!
98 | 2.227 | 0.682 | #DIV/0!
99 | 2.226 | 0.697 | #DIV/0!
100 | 2.231 | 0.671 | #DIV/0!
101 | 2.233 | 0.655 | #DIV/0!
102 | 2.224 | 0.64 | #DIV/0!
103 | 2.235 | 0.694 | #DIV/0!
104 | 2.236 | 0.7 | #DIV/0!
105 | 2.233 | 0.772 | #DIV/0!
106 | 2.227 | 0.651 | #DIV/0!
107 | 2.23 | 0.728 | #DIV/0!
108 | 2.236 | 0.697 | #DIV/0!
109 | 2.234 | 0.659 | #DIV/0!
110 | 2.224 | 0.717 | #DIV/0!
111 | 2.23 | 0.802 | #DIV/0!
112 | 2.218 | 0.711 | #DIV/0!
113 | 2.22 | 0.754 | #DIV/0!
114 | 2.22 | 0.781 | #DIV/0!
115 | 2.21 | 0.761 | #DIV/0!
116 | 2.205 | 0.902 | #DIV/0!
117 | 2.232 | 0.762 | #DIV/0!
118 | 2.201 | 0.826 | #DIV/0!
119 | 2.2 | 0.876 | #DIV/0!
120 | 2.208 | 0.811 | #DIV/0!
121 | 2.216 | 0.788 | #DIV/0!
122 | 2.23 | 0.784 | #DIV/0!
123 | 2.228 | 0.742 | #DIV/0!
124 | 2.228 | 0.655 | #DIV/0!
125 | 2.236 | 0.623 | #DIV/0!
126 | 2.237 | 0.676 | #DIV/0!
127 | 2.236 | 0.651 | #DIV/0!
128 | 2.23 | 0.817 | #DIV/0!
129 | 2.22 | 0.655 | #DIV/0!
130 | 2.208 | 0.707 | #DIV/0!
131 | 2.211 | 0.72 | #DIV/0!
132 | 2.206 | 0.746 | #DIV/0!
133 | 2.227 | 0.733 | #DIV/0!
134 | 2.2 | 0.778 | #DIV/0!
135 | 2.205 | 0.779 | #DIV/0!
136 | 2.22 | 0.72 | #DIV/0!
137 | 2.223 | 0.717 | #DIV/0!
138 | 2.228 | 0.831 | #DIV/0!
139 | 2.208 | 0.692 | #DIV/0!
140 | 2.216 | 0.695 | #DIV/0!
141 | 2.226 | 0.786 | #DIV/0!
142 | 2.221 | 0.699 | #DIV/0!
143 | 2.214 | 0.768 | #DIV/0!
144 | 2.228 | 0.772 | #DIV/0!
145 | 2.228 | 0.724 | #DIV/0!
146 | 2.209 | 0.794 | #DIV/0!
147 | 2.23 | 0.743 | #DIV/0!
148 | 2.223 | 0.772 | #DIV/0!
149 | 2.227 | 0.751 | #DIV/0!
150 | 2.22 | 0.745 | #DIV/0!
151 | 2.222 | 0.628 | #DIV/0!
152 | 2.22 | 0.658 | #DIV/0!
153 | 2.221 | 0.704 | #DIV/0!
154 | 2.209 | 0.713 | #DIV/0!
155 | 2.21 | 0.809 | #DIV/0!
156 | 2.227 | 0.741 | #DIV/0!
157 | 2.24 | 0.693 | #DIV/0!
158 | 2.23 | 0.809 | #DIV/0!
159 | 2.23 | 0.782 | #DIV/0!
160 | 2.23 | 0.647 | #DIV/0!
161 | 2.23 | 0.697 | #DIV/0!
162 | 2.223 | 0.624 | #DIV/0!
163 | 2.24 | 0.612 | #DIV/0!
164 | 2.24 | 0.637 | #DIV/0!
165 | 2.22 | 0.701 | #DIV/0!
166 | 2.23 | 0.657 | #DIV/0!
167 | 2.22 | 0.654 | #DIV/0!
168 | 2.209 | 0.803 | #DIV/0!
169 | 2.2 | 0.739 | #DIV/0!
170 | 2.208 | 0.757 | #DIV/0!
171 | 2.23 | 0.714 | #DIV/0!
172 | 2.243 | 0.695 | #DIV/0!
173 | 2.209 | 0.657 | #DIV/0!
174 | 2.23 | 0.663 | #DIV/0!
175 | 2.23 | 0.777 | #DIV/0!
176 | 2.212 | 0.733 | #DIV/0!
177 | 2.2 | 0.733 | #DIV/0!
178 | 2.23 | 0.754 | #DIV/0!
179 | 2.226 | 0.718 | #DIV/0!
180 | 2.23 | 0.718 | #DIV/0!

## 신재생에너지연구동-150KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-02-14 | GIST | 신재생에너지연구동-150KVA | BS | RP | 250 | 2020.06.05 | 2020.06.20 |  | 30 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.39 | 3.41 | #DIV/0! |  | Max. | 13.43 | 3.54 | #DIV/0!
2 | 13.4 | 3.24 | #DIV/0! |  | Min | 13.38 | 3.08 | #DIV/0!
3 | 13.4 | 3.23 | #DIV/0!
4 | 13.39 | 3.49 | #DIV/0!
5 | 13.4 | 3.23 | #DIV/0! |  | Total(V) | 402.22 | 13.4073
6 | 13.4 | 3.37 | #DIV/0!
7 | 13.39 | 3.47 | #DIV/0!
8 | 13.4 | 3.48 | #DIV/0!
9 | 13.39 | 3.39 | #DIV/0!
10 | 13.4 | 3.2 | #DIV/0!
11 | 13.39 | 3.54 | #DIV/0!
12 | 13.41 | 3.47 | #DIV/0!
13 | 13.38 | 3.52 | #DIV/0!
14 | 13.41 | 3.12 | #DIV/0!
15 | 13.39 | 3.45 | #DIV/0!
16 | 13.4 | 3.3 | #DIV/0!
17 | 13.4 | 3.49 | #DIV/0!
18 | 13.41 | 3.33 | #DIV/0!
19 | 13.42 | 3.11 | #DIV/0!
20 | 13.41 | 3.08 | #DIV/0!
21 | 13.42 | 3.14 | #DIV/0!
22 | 13.42 | 3.15 | #DIV/0!
23 | 13.41 | 3.43 | #DIV/0!
24 | 13.42 | 3.32 | #DIV/0!
25 | 13.43 | 3.17 | #DIV/0!
26 | 13.43 | 3.08 | #DIV/0!
27 | 13.43 | 3.1 | #DIV/0!
28 | 13.43 | 3.14 | #DIV/0!
29 | 13.42 | 3.34 | #DIV/0!
30 | 13.43 | 3.26 | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!

## 신재생에너지연구동-100KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-02-14 | GIST | 신재생에너지연구동-100KVA | BS | RP | 200 | 2020.12.04 | 2020.12.15 |  | 30 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.06 | 4.72 | #DIV/0! |  | Max. | 13.1 | 5.22 | #DIV/0!
2 | 13.06 | 4.05 | #DIV/0! |  | Min | 13.03 | 2.77 | #DIV/0!
3 | 13.08 | 3.75 | #DIV/0!
4 | 13.1 | 3.73 | #DIV/0!
5 | 13.1 | 3.41 | #DIV/0! |  | Total(V) | 391.81 | 13.0603
6 | 13.04 | 3.42 | #DIV/0!
7 | 13.04 | 3.25 | #DIV/0!
8 | 13.05 | 3.06 | #DIV/0!
9 | 13.06 | 3.03 | #DIV/0!
10 | 13.08 | 2.81 | #DIV/0!
11 | 13.04 | 2.9 | #DIV/0!
12 | 13.04 | 2.83 | #DIV/0!
13 | 13.04 | 2.77 | #DIV/0!
14 | 13.05 | 2.78 | #DIV/0!
15 | 13.07 | 2.8 | #DIV/0!
16 | 13.03 | 2.81 | #DIV/0!
17 | 13.04 | 2.81 | #DIV/0!
18 | 13.06 | 2.81 | #DIV/0!
19 | 13.05 | 2.78 | #DIV/0!
20 | 13.03 | 2.97 | #DIV/0!
21 | 13.04 | 3.07 | #DIV/0!
22 | 13.05 | 2.99 | #DIV/0!
23 | 13.06 | 3.58 | #DIV/0!
24 | 13.06 | 3.14 | #DIV/0!
25 | 13.09 | 3.4 | #DIV/0!
26 | 13.08 | 4.07 | #DIV/0!
27 | 13.06 | 3.63 | #DIV/0!
28 | 13.08 | 3.67 | #DIV/0!
29 | 13.09 | 4.18 | #DIV/0!
30 | 13.08 | 5.22 | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!