## 부동충전(방전 前)
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 4월 6일 | 점검형태 |  | BS
업체명 | LGU+ 양재국사 | 온도(℃) |  | 27.3 ~ 27.7
용도,장소 | 정류기용 1조 | 충전전압(V) |  | 53.51
제품명 | VGS1200 | DC(A) |  | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) |  | 0
LOT | 2018.05.30 | 내부저항(mΩ) 평균치 |  | 0.8 | 측면부 샘플: 0.361 ~ 0.4mΩ
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) 1단자 | 내부저항(mΩ) 2단자 | 비고
1 | 2.22 | 0.804 | 0.677 | 100.5%
2 | 2.22 | 0.87 | 0.834 | 108.7%
3 | 2.22 | 0.88 | 0.852 | 110%
4 | 2.24 | 0.776 | 0.716 | 97%
5 | 2.23 | 0.749 | 0.748 | 93.62%
6 | 2.22 | 0.716 | 0.832 | 89.5%
7 | 2.22 | 0.895 | 0.802 | 111.9%
8 | 2.22 | 0.849 | 0.757 | 106.1%
9 | 2.23 | 0.717 | 0.884 | 89.62%
10 | 2.23 | 0.796 | 0.758 | 99.5%
11 | 2.24 | 0.701 | 0.72 | 87.62%
12 | 2.24 | 0.677 | 0.761 | 84.62%
13 | 2.23 | 0.796 | 0.768 | 99.5%
14 | 2.23 | 0.821 | 0.787 | 102.6%
15 | 2.23 | 0.842 | 0.868 | 105.2%
16 | 2.23 | 0.79 | 0.777 | 98.75%
17 | 2.22 | 0.829 | 0.801 | 103.6%
18 | 2.22 | 0.906 | 0.761 | 113.2%
19 | 2.22 | 0.898 | 0.747 | 112.2%
20 | 2.24 | 0.811 | 0.739 | 101.4%
21 | 2.24 | 0.773 | 0.775 | 96.62%
22 | 2.24 | 0.87 | 0.758 | 108.7%
23 | 2.24 | 0.674 | 0.801 | 84.25%
24 | 2.22 | 0.748 | 0.698 | 93.5%
평균 | 2.2288 | 0.7995 | 0.77587 | 99.94%