## UPS A
형 명 | ESP150-12 | 제조일자 | 2021.11.09 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 1 | 13.23 | 2.72 |  | 27 | 2.3 | 118.3%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 2 | 13.15 | 2.76 |  | 27 | 2.3 | 120%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 3 | 13.23 | 2.85 |  | 27 | 2.3 | 123.9%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 4 | 13.22 | 2.73 |  | 27 | 2.3 | 118.7%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 5 | 13.21 | 2.78 |  | 27 | 2.3 | 120.9%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 6 | 13.21 | 2.79 |  | 27 | 2.3 | 121.3%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 7 | 13.22 | 2.78 |  | 27 | 2.3 | 120.9%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 8 | 13.35 | 2.76 |  | 27 | 2.3 | 120%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 9 | 13.24 | 2.82 |  | 27 | 2.3 | 122.6%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 10 | 13.22 | 2.74 |  | 27 | 2.3 | 119.1%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 11 | 13.22 | 2.77 |  | 27 | 2.3 | 120.4%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 12 | 13.23 | 2.71 |  | 27 | 2.3 | 117.8%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 13 | 13.39 | 2.76 |  | 27 | 2.3 | 120%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 14 | 13.24 | 2.78 |  | 27 | 2.3 | 120.9%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 15 | 13.22 | 2.8 |  | 27 | 2.3 | 121.7%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 16 | 13.23 | 2.8 |  | 27 | 2.3 | 121.7%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 17 | 13.36 | 2.8 |  | 27 | 2.3 | 121.7%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 18 | 13.3 | 2.77 |  | 27 | 2.3 | 120.4%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 19 | 13.24 | 2.74 |  | 27 | 2.3 | 119.1%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 20 | 13.2 | 2.73 |  | 27 | 2.3 | 118.7%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 21 | 13.43 | 2.85 |  | 27 | 2.3 | 123.9%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 22 | 13.2 | 2.7 |  | 27 | 2.3 | 117.4%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 23 | 13.25 | 2.77 |  | 27 | 2.3 | 120.4%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 24 | 13.23 | 2.75 |  | 27 | 2.3 | 119.6%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 25 | 13.2 | 2.76 |  | 27 | 2.3 | 120%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 26 | 13.26 | 2.78 |  | 27 | 2.3 | 120.9%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 27 | 13.2 | 2.72 |  | 27 | 2.3 | 118.3%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 28 | 13.27 | 2.76 |  | 27 | 2.3 | 120%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 29 | 13.25 | 2.73 |  | 27 | 2.3 | 118.7%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS A | 30 | 13.25 | 2.74 |  | 27 | 2.3 | 119.1%
설치 일자 | 2022.02월 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 제품 상태는 양호함 2. 5단 1열로 철가대 설치 운용중임 3. 충전전압 및 내부저항 이상없음 4. 용접부 및 철가대 부분 메인케이블 간섭 발생 5. 아이마킹 미표기 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 미장착
조치사항 | 1. 축전지 안전사고 발생 요소 및 원인 설명 2. 화재예방활동 전개 3. 고정형 축전지 점검 현황 스티커 부착 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | -
첨 부

## UPS B
형 명 | ESG300 | 제조일자 | 2018.12.19 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 1 | 13.27 | 2.69 |  | 18 | 2.3 | 117%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 2 | 13.18 | 2.79 |  | 18 | 2.3 | 121.3%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 3 | 13.33 | 2.72 |  | 18 | 2.3 | 118.3%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 4 | 13.15 | 2.72 |  | 18 | 2.3 | 118.3%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 5 | 13.31 | 2.75 |  | 18 | 2.3 | 119.6%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 6 | 13.29 | 2.73 |  | 18 | 2.3 | 118.7%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 7 | 13.14 | 2.7 |  | 18 | 2.3 | 117.4%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 8 | 13.3 | 2.65 |  | 18 | 2.3 | 115.2%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 9 | 13.3 | 2.5 |  | 18 | 2.3 | 108.7%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 10 | 13.24 | 2.53 |  | 18 | 2.3 | 110%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 11 | 13.3 | 2.57 |  | 18 | 2.3 | 111.7%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 12 | 13.27 | 2.46 |  | 18 | 2.3 | 107%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 13 | 13.19 | 2.51 |  | 18 | 2.3 | 109.1%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 14 | 13.28 | 2.51 |  | 18 | 2.3 | 109.1%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 15 | 13.27 | 2.53 |  | 18 | 2.3 | 110%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 16 | 13.3 | 2.49 |  | 18 | 2.3 | 108.3%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 17 | 13.3 | 2.53 |  | 18 | 2.3 | 110%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 18 | 13.29 | 2.54 |  | 18 | 2.3 | 110.4%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 19 | 13.19 | 2.67 |  | 18 | 2.3 | 116.1%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 20 | 13.27 | 2.51 |  | 18 | 2.3 | 109.1%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 21 | 13.23 | 2.56 |  | 18 | 2.3 | 111.3%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 22 | 13.21 | 2.49 |  | 18 | 2.3 | 108.3%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 23 | 13.27 | 2.51 |  | 18 | 2.3 | 109.1%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 24 | 13.2 | 2.49 |  | 18 | 2.3 | 108.3%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 25 | 13.14 | 2.51 |  | 18 | 2.3 | 109.1%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 26 | 13.25 | 2.51 |  | 18 | 2.3 | 109.1%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 27 | 13.21 | 2.49 |  | 18 | 2.3 | 108.3%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 28 | 13.21 | 2.48 |  | 18 | 2.3 | 107.8%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 29 | 13.25 | 2.49 |  | 18 | 2.3 | 108.3%
2023-04-24 | 안동MBC | UPS B | 30 | 13.17 | 2.47 |  | 18 | 2.3 | 107.4%
설치 일자 | 2018.12월 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 제품 상태는 양호함 2. 5단 1열로 철가대 설치 운용중임 3. 충전전압 및 내부저항 이상없음 4. 용접부 및 철가대 부분 메인케이블 간섭 발생 5. 아이마킹 미표기 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 미장착
조치사항 | 1. 축전지 안전사고 발생 요소 및 원인 설명 2. 화재예방활동 전개 3. 고정형 축전지 점검 현황 스티커 부착 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | -
첨 부

## VCB
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2022.01.25 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 1 | 13.19 | 3.83 |  | 24 | 3.3 | 116.1%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 2 | 13.16 | 3.76 |  | 24 | 3.3 | 113.9%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 3 | 13.21 | 3.95 |  | 24 | 3.3 | 119.7%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 4 | 13.2 | 3.96 |  | 24 | 3.3 | 120%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 5 | 13.18 | 3.9 |  | 24 | 3.3 | 118.2%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 6 | 13.11 | 3.86 |  | 24 | 3.3 | 117%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 7 | 13.12 | 3.93 |  | 24 | 3.3 | 119.1%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 8 | 13.16 | 3.89 |  | 24 | 3.3 | 117.9%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 9 | 13.13 | 3.78 |  | 24 | 3.3 | 114.5%
설치 일자 | 2022.02 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 제품 상태는 양호함 2. 1단1열 바닥 설치 운용중임 3. 충전전압 및 내부저항 이상없음 4. 메인케이블 설치 상태 양호 5. 아이마킹 미표기 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 축전지 안전사고 발생 요소 및 원인 설명 2. 화재예방활동 전개 3. 고정형 축전지 점검 현황 스티커 부착 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | -
첨 부