## 남포역 VGS 400
형 명 | VGS 400 | 제조일자 | 04.10.28 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 1 | 2.23 | 0.942 |  | 24 | 0.59 | 159.7%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 2 | 2.23 | 1.276 |  | 24 | 0.59 | 216.3%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 3 | 2.22 | 1.045 |  | 24 | 0.59 | 177.1%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 4 | 2.24 | 1.268 |  | 24 | 0.59 | 214.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 5 | 2.23 | 1.279 |  | 24 | 0.59 | 216.8%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 6 | 2.23 | 1.27 |  | 24 | 0.59 | 215.3%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 7 | 2.23 | 1.218 |  | 24 | 0.59 | 206.4%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 8 | 2.23 | 1.102 |  | 24 | 0.59 | 186.8%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 9 | 2.22 | 0.887 |  | 24 | 0.59 | 150.3%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 10 | 2.24 | 0.927 |  | 24 | 0.59 | 157.1%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 11 | 2.24 | 1 |  | 24 | 0.59 | 169.5%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 12 | 2.24 | 0.97 |  | 24 | 0.59 | 164.4%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 13 | 2.23 | 0.898 |  | 24 | 0.59 | 152.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 14 | 2.23 | 0.957 |  | 24 | 0.59 | 162.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 15 | 2.23 | 0.939 |  | 24 | 0.59 | 159.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 16 | 2.23 | 0.937 |  | 24 | 0.59 | 158.8%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 17 | 2.22 | 0.82 |  | 24 | 0.59 | 139%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 18 | 2.23 | 1.243 |  | 24 | 0.59 | 210.7%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 19 | 2.24 | 1.101 |  | 24 | 0.59 | 186.6%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 20 | 2.24 | 0.892 |  | 24 | 0.59 | 151.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 21 | 2.23 | 0.948 |  | 24 | 0.59 | 160.7%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 22 | 2.23 | 0.995 |  | 24 | 0.59 | 168.6%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 23 | 2.23 | 1.182 |  | 24 | 0.59 | 200.3%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 24 | 2.24 | 0.935 |  | 24 | 0.59 | 158.5%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 남포역 GSL 400
형 명 | GSL 400 | 제조일자 | 15.10.02 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 1 | 2.24 | 0.44 |  | 25 | 0.38 | 115.8%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 2 | 2.23 | 0.473 |  | 25 | 0.38 | 124.5%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 3 | 2.23 | 0.379 |  | 25 | 0.38 | 99.74%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 4 | 2.23 | 0.484 |  | 25 | 0.38 | 127.4%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 5 | 2.23 | 0.416 |  | 25 | 0.38 | 109.5%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 6 | 2.23 | 0.434 |  | 25 | 0.38 | 114.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 7 | 2.23 | 0.46 |  | 25 | 0.38 | 121.1%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 8 | 2.24 | 0.437 |  | 25 | 0.38 | 115%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 9 | 2.23 | 0.462 |  | 25 | 0.38 | 121.6%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 10 | 2.23 | 0.434 |  | 25 | 0.38 | 114.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 11 | 2.23 | 0.368 |  | 25 | 0.38 | 96.84%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 12 | 2.23 | 0.466 |  | 25 | 0.38 | 122.6%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 13 | 2.23 | 0.481 |  | 25 | 0.38 | 126.6%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 14 | 2.23 | 0.364 |  | 25 | 0.38 | 95.79%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 15 | 2.23 | 0.367 |  | 25 | 0.38 | 96.58%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 16 | 2.23 | 0.422 |  | 25 | 0.38 | 111.1%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 17 | 2.23 | 0.465 |  | 25 | 0.38 | 122.4%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 18 | 2.22 | 0.442 |  | 25 | 0.38 | 116.3%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 19 | 2.23 | 0.429 |  | 25 | 0.38 | 112.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 20 | 2.23 | 0.464 |  | 25 | 0.38 | 122.1%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 21 | 2.23 | 0.44 |  | 25 | 0.38 | 115.8%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 22 | 2.22 | 0.489 |  | 25 | 0.38 | 128.7%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 23 | 2.22 | 0.434 |  | 25 | 0.38 | 114.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 남포역 | 24 | 2.23 | 0.491 |  | 25 | 0.38 | 129.2%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진