## 토성역 VGS 400
형 명 | VGS 400 | 제조일자 | 2004.07.14 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 1 | 2.23 | 0.99 |  | 25 | 0.59 | 167.8%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 2 | 2.23 | 1.118 |  | 25 | 0.59 | 189.5%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 3 | 2.23 | 1.103 |  | 25 | 0.59 | 186.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 4 | 2.23 | 1.175 |  | 25 | 0.59 | 199.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 5 | 2.22 | 1.135 |  | 25 | 0.59 | 192.4%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 6 | 2.23 | 1.199 |  | 25 | 0.59 | 203.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 7 | 2.23 | 1.119 |  | 25 | 0.59 | 189.7%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 8 | 2.23 | 0.913 |  | 25 | 0.59 | 154.7%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 9 | 2.24 | 1.04 |  | 25 | 0.59 | 176.3%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 10 | 2.22 | 0.999 |  | 25 | 0.59 | 169.3%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 11 | 2.24 | 1.161 |  | 25 | 0.59 | 196.8%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 12 | 2.24 | 1.022 |  | 25 | 0.59 | 173.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 13 | 2.22 | 1.284 |  | 25 | 0.59 | 217.6%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 14 | 2.23 | 1.173 |  | 25 | 0.59 | 198.8%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 15 | 2.23 | 1.047 |  | 25 | 0.59 | 177.5%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 16 | 2.23 | 1.079 |  | 25 | 0.59 | 182.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 17 | 2.24 | 1.098 |  | 25 | 0.59 | 186.1%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 18 | 2.24 | 0.961 |  | 25 | 0.59 | 162.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 19 | 2.23 | 1.227 |  | 25 | 0.59 | 208%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 20 | 2.23 | 1.252 |  | 25 | 0.59 | 212.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 21 | 2.23 | 1.321 |  | 25 | 0.59 | 223.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 22 | 2.24 | 1.256 |  | 25 | 0.59 | 212.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 23 | 2.23 | 1.134 |  | 25 | 0.59 | 192.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 24 | 2.23 | 1.102 |  | 25 | 0.59 | 186.8%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 토성역 VGS400
형 명 | VGS 400 | 제조일자 | 2004.12.14 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 1 | 2.23 | 1.116 |  | 25 | 0.59 | 189.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 2 | 2.24 | 1.242 |  | 25 | 0.59 | 210.5%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 3 | 2.23 | 1.329 |  | 25 | 0.59 | 225.3%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 4 | 2.23 | 1.323 |  | 25 | 0.59 | 224.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 5 | 2.23 | 1.13 |  | 25 | 0.59 | 191.5%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 6 | 2.23 | 1.195 |  | 25 | 0.59 | 202.5%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 7 | 2.22 | 1.146 |  | 25 | 0.59 | 194.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 8 | 2.23 | 1.24 |  | 25 | 0.59 | 210.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 9 | 2.22 | 1.159 |  | 25 | 0.59 | 196.4%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 10 | 2.23 | 1.266 |  | 25 | 0.59 | 214.6%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 11 | 2.24 | 1.472 |  | 25 | 0.59 | 249.5%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 12 | 2.24 | 1.123 |  | 25 | 0.59 | 190.3%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 13 | 2.23 | 1.132 |  | 25 | 0.59 | 191.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 14 | 2.23 | 1.234 |  | 25 | 0.59 | 209.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 15 | 2.22 | 1.306 |  | 25 | 0.59 | 221.4%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 16 | 2.24 | 1.101 |  | 25 | 0.59 | 186.6%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 17 | 2.24 | 1.077 |  | 25 | 0.59 | 182.5%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 18 | 2.23 | 1.331 |  | 25 | 0.59 | 225.6%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 19 | 2.23 | 1.008 |  | 25 | 0.59 | 170.8%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 20 | 2.24 | 1.216 |  | 25 | 0.59 | 206.1%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 21 | 2.23 | 1.453 |  | 25 | 0.59 | 246.3%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 22 | 2.24 | 1.395 |  | 25 | 0.59 | 236.4%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 23 | 2.23 | 1.078 |  | 25 | 0.59 | 182.7%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 토성역 | 24 | 2.24 | 1.092 |  | 25 | 0.59 | 185.1%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진