## 본관 분전실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-06 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP100(+) | 100 | 2022.07.15 |  | 3.3 | 9 | 24.3 | 23.2 | 4.7 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.29 | 3.55 | 107.6% |  | Max. | 13.41 | 3.7
2 | 13.26 | 3.38 | 102.4% |  | Min | 13.26 | 2.96
3 | 13.41 | 3.69 | 111.8%
4 | 13.38 | 3.7 | 112.1%
5 | 13.28 | 3.34 | 101.2% |  | Total(V) | 113.2 | 12.5778
6 | 13.28 | 3.37 | 102.1% |  |  | 119.99 | 13.3322
7 | 13.32 | 2.96 | 89.7%
8 | 13.39 | 3.59 | 108.8% |  | 설치 사진
9 | 13.38 | 2.99 | 90.61% |  | 제품사진

## 보일러 PLC
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | UPS 배터리 1, 2(샘플링 측정) | BS | ESH30 | 30 | 2019.09.30 |  | 12 | 32 | 27 | 26.5 | 0 | 0.6 | 2%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.32 | 12.9 | 107.5% |  | Max. | 13.32 | 15.5
2 | 13.25 | 15.1 | 125.8% |  | Min | 13.25 | 12.5
3 | 13.26 | 15.5 | 129.2%
4 | 13.32 | 13.1 | 109.2%
5 | 13.3 | 14.8 | 123.3% |  | Total(V) | 220 | 6.875
6 | 13.29 | 12.5 | 104.2%
7 | 13.3 | 15.3 | 127.5%
8 | 13.28 | 14 | 116.7% |  | 설치 사진
9 | 13.3 | 14.3 | 119.2% |  | 제품사진

## Ut'y센터
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-07 | LG화학 청주공장 | 보일러 모니터링 | BS | ESP40 | 40 | 2020.03.02 |  | 8 | 16 | 30.1 | 29.1 | 0.8 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.37 | 11.7 | 146.2% |  | Max. | 13.43 | 15
2 | 13.43 | 14.2 | 177.5% |  | Min | 13.09 | 11.7
3 | 13.4 | 13.1 | 163.8%
4 | 13.28 | 14.6 | 182.5%
5 | 13.14 | 13.9 | 173.8% |  | Total(V) | 216 | 13.5
6 | 13.32 | 13 | 162.5% |  |  | 212.93 | 13.3081
7 | 13.39 | 12.4 | 155%
8 | 13.43 | 13.8 | 172.5% |  | 설치 사진
9 | 13.3 | 15 | 187.5% |  | 제품사진
10 | 13.37 | 15 | 187.5%
11 | 13.32 | 14.4 | 180%
12 | 13.24 | 14.1 | 176.2%
13 | 13.09 | 13.8 | 172.5%
14 | 13.29 | 13 | 162.5%
15 | 13.2 | 13.9 | 173.8%
16 | 13.36 | 13.5 | 168.8%

## 신규 컴프레셔실 컴프레셔 모니터링
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 컴프레셔 모니터링(샘플링 측정, 일부 개소 측정불가) | BS | ESP100 | 100 | 2021.04.05 |  | 3.3 | 16 | 22.4 | 23.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.31 | 3.8 | 115.2% |  | Max. | 13.33 | 3.8
2 | 13.33 | 3.4 | 103% |  | Min | 13.31 | 3.3
3 | 13.31 | 3.3 | 100%
4 | 13.33 | 3.4 | 103%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 212 | 13.25
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0% |  | 설치 사진
9 |  |  | 0% |  | 제품사진

## 신규 컴프레셔실 분전실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP100 | 100 | 2021.06.11 |  | 3.3 | 9 | 26 | 28.5 | 1.6 | 1.9 | 1.9%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.12 | 3.6 | 109.1% |  | Max. | 13.16 | 3.7
2 | 13.15 | 3.6 | 109.1% |  | Min | 13.11 | 3.4
3 | 13.12 | 3.4 | 103%
4 | 13.16 | 3.7 | 112.1%
5 | 13.14 | 3.5 | 106.1% |  | Total(V) | 119.2 | 13.2444
6 | 13.14 | 3.5 | 106.1% |  |  | 118.2 | 13.1333
7 | 13.13 | 3.6 | 109.1%
8 | 13.11 | 3.5 | 106.1% |  | 설치 사진
9 | 13.13 | 3.6 | 109.1% |  | 제품사진

## 소각로 분전실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP120(+) | 120 | 2022.09.08 |  | 3.1 | 9 | 30 | 28.3 | 2.6 | 2.4 | 2%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.2 | 2.84 | 91.61% |  | Max. | 13.2 | 2.9
2 | 13.17 | 2.87 | 92.58% |  | Min | 13.15 | 2.81
3 | 13.18 | 2.86 | 92.26%
4 | 13.16 | 2.83 | 91.29%
5 | 13.17 | 2.9 | 93.55% |  | Total(V) | 117 | 13
6 | 13.15 | 2.81 | 90.65% |  |  | 118.54 | 13.1711
7 | 13.17 | 2.82 | 90.97%
8 | 13.17 | 2.85 | 91.94% |  | 설치 사진
9 | 13.17 | 2.82 | 90.97% |  | 제품사진

## 데이터 센터
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-05 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP120 | 120 | 2022.09.08 |  | 3.1 | 9 | 27 | 24.3 | 0.8 | 1.2 | 1%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.33 | 2.83 | 91.29% |  | Max. | 13.36 | 2.93
2 | 13.32 | 2.77 | 89.35% |  | Min | 13.32 | 2.75
3 | 13.34 | 2.84 | 91.61%
4 | 13.34 | 2.85 | 91.94%
5 | 13.34 | 2.84 | 91.61% |  | Total(V) | 118 | 13.1111
6 | 13.32 | 2.75 | 88.71% |  |  | 120.07 | 13.3411
7 | 13.36 | 2.93 | 94.52%
8 | 13.36 | 2.9 | 93.55% |  | 설치 사진
9 | 13.36 | 2.9 | 93.55% |  | 제품사진

## 구)전지전극
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-06 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | Hica120 | 120 | 2020.04.25 |  |  | 9 | 37 | 38.5 | 0.8 | 1 | 0.8333%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.88 | 8.52 | #DIV/0! |  | Max. | 13.91 | 49
2 | 13.7 | 7.96 | #DIV/0! |  | Min | 11.46 | 7.2
3 | 11.46 | 49 | #DIV/0!
4 | 13.84 | 9.9 | #DIV/0!
5 | 13.91 | 7.2 | #DIV/0! |  | Total(V) | 117 | 13
6 | 13.9 | 8.2 | #DIV/0! |  |  | 122.39 | 13.5989
7 | 13.9 | 8 | #DIV/0!
8 | 13.9 | 7.4 | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 | 13.9 | 7.8 | #DIV/0! |  | 제품사진