## 데이터센터
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-16 | LG화학 청주공장 | 데이터센터 분전실 | BS | ESP120(+) | 120 | 2022.09.08 | 2022.10.19 | 3.1 | 9 | 25 | 25 | 0 | 2.7 | 2.25%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.35 | 2.99 | 96.45% |  | Max. | 13.39 | 3.05
2 | 13.33 | 2.89 | 93.23% |  | Min | 13.33 | 2.89
3 | 13.36 | 2.97 | 95.81%
4 | 13.39 | 3.05 | 98.39%
5 | 13.37 | 2.98 | 96.13% |  | Total(V) | 120.22 | 13.3578
6 | 13.36 | 3.03 | 97.74%
7 | 13.33 | 2.99 | 96.45%
8 | 13.35 | 2.91 | 93.87% |  | 점검 결과 | 이상없음
9 | 13.38 | 3.05 | 98.39%
10 |  |  | 0%

## 소각로 분전실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-16 | LG화학 청주공장 | 소각로 분전실 | BS | ESP120(+) | 120 | 2022.09.08 | 2022.10.19 | 3.1 | 9 | 25 | 26 | 0 | 2.6 | 2.167%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.13 | 3.07 | 99.03% |  | Max. | 13.19 | 3.15
2 | 13.12 | 3.12 | 100.6% |  | Min | 13.12 | 3.02
3 | 13.14 | 3.02 | 97.42%
4 | 13.14 | 3.12 | 100.6%
5 | 13.16 | 3.15 | 101.6% |  | Total(V) | 118.35 | 13.15
6 | 13.13 | 3.11 | 100.3%
7 | 13.19 | 3.1 | 100%
8 | 13.17 | 3.08 | 99.35% |  | 점검 결과 | 충전전압 상향 조정 필요
9 | 13.17 | 3.13 | 101%
10 |  |  | 0%

## 구)전지전극
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-16 | LG화학 청주공장 | 구)전지전극 | BS | HICA120 | 120 | 2020.04.25 |  |  | 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | #9번 셀 파열로 인한 점검 불가 24년도 교체 권고 대상 |  | #DIV/0! |  | Max. | 0 | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  | Min | 0 | 0
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 0 | 0
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0! |  | 점검 결과 | #9번 셀 파열 상태, 전 셀 교체 권고 또는 충전 차단
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!

## 신규 컴프레셔실 컴프레셔 모니터링
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-16 | LG화학 청주공장 | 컴프레셔 모니터링 | BS | ESP100 | 100 | 2021.04.05 |  | 3.3 | 16 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.34 | 4.22 | 127.9% |  | Max. | 13.34 | 4.48
2 |  |  | 0% |  | Min | 13.29 | 3.69
3 |  |  | 0%
4 |  |  | 0%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) |  | 0
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 | 13.34 | 3.95 | 119.7% |  | 점검 결과 | 업체 측 짐 보관 등으로 인하여 공간 협소하여 전 셀 점검 불가
9 | 13.34 | 3.69 | 111.8%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 | 13.29 | 4.48 | 135.8%

## 신규 컴프레셔실 분전실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-16 | LG화학 청주공장 | 분전실 | BS | ESP100 | 100 | 2021.06.11 |  | 3.3 | 9 | 26 | 26 | 0 | 0~3.7 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.11 | 3.93 | 119.1% |  | Max. | 13.15 | 4.33
2 | 13.1 | 4.05 | 122.7% |  | Min | 13.1 | 3.88
3 | 13.11 | 4.13 | 125.2%
4 | 13.13 | 4.13 | 125.2%
5 | 13.14 | 4.08 | 123.6% |  | Total(V) | 118.1 | 13.1222
6 | 13.15 | 4.29 | 130%
7 | 13.13 | 3.88 | 117.6%
8 | 13.15 | 4.33 | 131.2% |  | 점검 결과 | 이상없음, 충전전압 상향 조정 필요
9 | 13.13 | 4.16 | 126.1%
10 |  |  | 0%

## 보일러 PLC UPS 배터리 1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-16 | LG화학 청주공장 | 보일러 PLC UPS배터리 1 | BS | ESH30 | 30 | 2019.11.30 |  | 12 | 16 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.29 | 18.64 | 155.3% |  | Max. | 13.33 | 20.11
2 | 13.3 | 15.67 | 130.6% |  | Min | 13.25 | 14.84
3 | 13.28 | 18.18 | 151.5%
4 | 13.28 | 16.64 | 138.7%
5 | 13.31 | 16.57 | 138.1% |  | Total(V) | 212.6 | 13.2875
6 | 13.25 | 20.11 | 167.6%
7 | 13.28 | 17.45 | 145.4%
8 | 13.33 | 14.84 | 123.7% |  | 점검 결과 | 기대수명종료, 교체 권고, UPS 배터리 1, 2번 주기 변경 필요
9 | 공간 협소 측정 불가 | 공간 협소 측정 불가 | #VALUE!
10 | 공간 협소 측정 불가 | 공간 협소 측정 불가 | #VALUE!
11 | 공간 협소 측정 불가 | 공간 협소 측정 불가 | #VALUE!
12 | 공간 협소 측정 불가 | 공간 협소 측정 불가 | #VALUE!
13 | 13.29 | 17.3 | 144.2%
14 | 13.33 | 17.88 | 149%
15 | 13.28 | 16.89 | 140.8%
16 | 13.28 | 19.3 | 160.8%

## 보일러 PLC UPS 배터리 2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-16 | LG화학 청주공장 | 보일러 PLC UPS배터리 2 | BS | ESH30 | 30 | 2019.11.30 |  | 12 | 16 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.28 | 17.98 | 149.8% |  | Max. | 13.35 | 17.98
2 | 13.29 | 13.08 | 109% |  | Min | 13.28 | 11.64
3 | 13.35 | 15.54 | 129.5%
4 | 13.31 | 16.23 | 135.2%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 212.8 | 13.3
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0% |  | 점검 결과 | 기대수명종료, 교체 권고, UPS 배터리 1, 2번 주기 변경 필요
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 | 13.32 | 11.64 | 97%
14 | 13.33 | 13.51 | 112.6%
15 | 13.31 | 16.93 | 141.1%
16 | 13.34 | 16.52 | 137.7%

## Ut'y센터
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-16 | LG화학 청주공장 | Ut'y센터 보일러 모니터링 | BS | ESP40 | 40 | 2020.03.02 |  | 8 | 16 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 14.21 | 13.3 | 166.2% |  | Max. | 14.21 | 1970
2 | 14.17 | 14.64 | 183% |  | Min | 11.4 | 13.3
3 | 14.04 | 14.65 | 183.1%
4 | 13.93 | 23.31 | 291.4%
5 | 12.89 | 687 | 8588% |  | Total(V) | 212.9 | 13.3063
6 | 11.97 | 425 | 5312%
7 | 14.17 | 13.5 | 168.8%
8 | 14.21 | 15.15 | 189.4% |  | 점검 결과 | 다수 셀 수명종료 상태로 충전 차단 및 긴급 교체 권고
9 | 14.14 | 14.03 | 175.4%
10 | 11.4 | 130.1 | 1626%
11 | 11.82 | 1970 | 24625%
12 | 13.35 | 64.3 | 803.8%
13 | 12.95 | 867 | 10838%
14 | 13.51 | 345 | 4312%
15 | 14.11 | 14.64 | 183%
16 | 11.96 | 1142 | 14275%

## 본관 분전실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-16 | LG화학 청주공장 | 본관 분전실 | BS | ESP100(+) | 100 | 2022.09.02 | 2022.10.19 | 3.3 | 9 | 25 | 23 | 0.6 | 0~6.1 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.41 | 4.12 | 124.8% |  | Max. | 13.41 | 4.12
2 | 13.29 | 3.62 | 109.7% |  | Min | 13.28 | 3.07
3 | 13.31 | 3.88 | 117.6%
4 | 13.3 | 3.61 | 109.4%
5 | 13.29 | 4.05 | 122.7% |  | Total(V) | 120 | 13.3333
6 | 13.38 | 4.07 | 123.3%
7 | 13.28 | 3.07 | 93.03%
8 | 13.37 | 3.9 | 118.2% |  | 점검 결과 | 이상없음
9 | 13.37 | 3.17 | 96.06%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%