## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 8월 9일 | 점검형태 | BS
업체명 | 한국석유공사 평택지사 | 온도(℃) | 35 ~36
용도,장소 | 뉴프로판샤프트 무정전전원장치 | 충전전압(V) | 267.2
제품명 | ESP65(+) | DC(A) | 1.6
수량(EA) | 20EA | AC(A) | 0.7
LOT | 2022.12.27 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 4.99
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.34 | 4.97 | 99.6%
2 | 13.43 | 5.05 | 101.2%
3 | 13.33 | 4.88 | 97.8%
4 | 13.31 | 4.76 | 95.39%
5 | 13.41 | 4.93 | 98.8%
6 | 13.31 | 4.94 | 99%
7 | 13.35 | 5.22 | 104.6%
8 | 13.34 | 5.09 | 102%
9 | 13.34 | 4.92 | 98.6%
10 | 13.33 | 4.92 | 98.6%
11 | 13.41 | 5 | 100.2%
12 | 13.31 | 4.98 | 99.8%
13 | 13.35 | 4.91 | 98.4%
14 | 13.45 | 5.2 | 104.2%
15 | 13.36 | 4.99 | 100%
16 | 13.33 | 5 | 100.2%
17 | 13.46 | 5.05 | 101.2%
18 | 13.37 | 4.98 | 99.8%
19 | 13.35 | 4.94 | 99%
20 | 13.23 | 4.98 | 99.8%
평균 | 13.3555 | 4.9855 | 99.91%