## UPS
형 명 | ESP150 | 제조일자 | 2020.05.15 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 1 | 13.26 | 2.94 |  |  | 2.5 | 117.6%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 2 | 13.34 | 2.84 |  |  | 2.5 | 113.6%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 3 | 13.22 | 2.87 |  |  | 2.5 | 114.8%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 4 | 13.22 | 2.64 |  |  | 2.5 | 105.6%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 5 | 13.25 | 2.87 |  |  | 2.5 | 114.8%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 6 | 13.22 | 2.9 |  |  | 2.5 | 116%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 7 | 13.23 | 2.85 |  |  | 2.5 | 114%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 8 | 13.22 | 2.89 |  |  | 2.5 | 115.6%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 9 | 13.2 | 2.96 |  |  | 2.5 | 118.4%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 10 | 13.24 | 3 |  |  | 2.5 | 120%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 11 | 13.19 | 2.91 |  |  | 2.5 | 116.4%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 12 | 13.23 | 3.12 |  |  | 2.5 | 124.8%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 13 | 13.19 | 2.83 |  |  | 2.5 | 113.2%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 14 | 13.17 | 2.88 |  |  | 2.5 | 115.2%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 15 | 13.22 | 3.07 |  |  | 2.5 | 122.8%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 16 | 13.21 | 2.86 |  |  | 2.5 | 114.4%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 17 | 13.23 | 3.02 |  |  | 2.5 | 120.8%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 18 | 13.23 | 2.9 |  |  | 2.5 | 116%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 19 | 13.25 | 2.93 |  |  | 2.5 | 117.2%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 20 | 13.26 | 3.12 |  |  | 2.5 | 124.8%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 21 | 13.25 | 3.12 |  |  | 2.5 | 124.8%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 22 | 13.21 | 2.79 |  |  | 2.5 | 111.6%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 23 | 13.26 | 3.1 |  |  | 2.5 | 124%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 24 | 13.24 | 2.9 |  |  | 2.5 | 116%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 25 | 13.22 | 2.88 |  |  | 2.5 | 115.2%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 26 | 13.25 | 2.87 |  |  | 2.5 | 114.8%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 27 | 13.25 | 2.9 |  |  | 2.5 | 116%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 28 | 13.26 | 2.84 |  |  | 2.5 | 113.6%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 29 | 13.26 | 3.04 |  |  | 2.5 | 121.6%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 30 | 13.2 | 3.02 |  |  | 2.5 | 120.8%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 31 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 32 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 33 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 34 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 35 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 36 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 37 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 38 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 39 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 40 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 41 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 42 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 43 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 44 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 45 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 46 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 47 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 48 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 49 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 50 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 51 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 52 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 53 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 54 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 55 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 56 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 57 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 58 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 59 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 60 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 61 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 62 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 63 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 64 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 65 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 66 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 67 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 68 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 69 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 70 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 71 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 72 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 73 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 74 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 75 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 76 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 77 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 78 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 79 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | UPS | 80 |  |  |  |  | 2.5 | 0%
|  |  |  | 13.34 | 3.12 |  |  |  | 124.8%
|  |  |  | 13.17 | 2.64 |  |  |  | 105.6%
설치 일자 | 2020.05 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 배터리 상태 양호, 관리업체 없음 2. 작년 내부저항(2.52~2.93mΩ) 대비 소폭 상승(2.64~3.12 mΩ) 하였으나 내부 관리 상태 매우 양호하여 이상없음, 지속 운용 권고 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(25도)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 에어컨 1대
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 소방배연창(10층)
형 명 | ESP65 | 제조일자 | 2020.04.13 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 소방배연창 | 1 | 13.45 | 8.69 |  |  | 6.8 | 127.8%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 소방배연창 | 2 | 13.48 | 8.43 |  |  | 6.8 | 124%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 22 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 31 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 61 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 62 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 63 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 64 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 65 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 66 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 67 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 68 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 69 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 71 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 72 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 73 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 74 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 75 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 76 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 77 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 78 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 79 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.48 | 8.69 |  |  |  | 127.8%
|  |  |  | 13.45 | 8.43 |  |  |  | 124%
설치 일자 | 2020.04 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 내부저항 양호, 정상운용 요청 → 전압 조정 권고 내부 온도(27℃) 기준 13.31V/Cell 가변 인입되는 부분이라 조정 불가함 통보받음 2. 조임 상태 양호, 내부 온도 관리 요청 3. 10층 EPS실 내 설치 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 전선 규격 다름
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 관리 필요(주변 27℃, B/T 27℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 소방배연창(2층)
형 명 | ESP65 | 제조일자 | 2020.04.13 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 소방배연창 | 1 | 13.42 | 6.45 |  |  | 6.8 | 94.85%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 소방배연창 | 2 | 13.44 | 6.15 |  |  | 6.8 | 90.44%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 22 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 31 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 61 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 62 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 63 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 64 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 65 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 66 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 67 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 68 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 69 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 71 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 72 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 73 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 74 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 75 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 76 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 77 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 78 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 79 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.44 | 6.45 |  |  |  | 94.85%
|  |  |  | 13.42 | 6.15 |  |  |  | 90.44%
설치 일자 | 2020.04 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 내부저항 양호, 정상운용 요청 → 전압 조정 권고 내부 온도(27℃) 기준 13.31V/Cell 가변 인입되는 부분이라 조정 불가함 통보받음 2. 조임 상태 양호, 내부 온도 관리 요청 3. 2층 EPS실 내 설치 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 전선 규격 다름
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 관리 필요(주변 27℃, B/T 27℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 정류기
형 명 | ESP100 | 제조일자 | 2020.05.12 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 정류기 | 1 | 13.15 | 3.87 |  |  | 3.3 | 117.3%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 정류기 | 2 | 13.12 | 3.69 |  |  | 3.3 | 111.8%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 정류기 | 3 | 13.15 | 3.73 |  |  | 3.3 | 113%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 정류기 | 4 | 13.24 | 3.83 |  |  | 3.3 | 116.1%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 정류기 | 5 | 13.15 | 3.7 |  |  | 3.3 | 112.1%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 정류기 | 6 | 13.19 | 3.94 |  |  | 3.3 | 119.4%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 정류기 | 7 | 13.21 | 3.9 |  |  | 3.3 | 118.2%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 정류기 | 8 | 13.14 | 3.88 |  |  | 3.3 | 117.6%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 정류기 | 9 | 13.2 | 3.96 |  |  | 3.3 | 120%
[8 empty] | 3.3 | 0%
[8 empty] | 3.3 | 0%
[8 empty] | 3.3 | 0%
[8 empty] | 3.3 | 0%
[8 empty] | 3.3 | 0%
[8 empty] | 3.3 | 0%
[8 empty] | 3.3 | 0%
[8 empty] | 3.3 | 0%
[8 empty] | 3.3 | 0%
[8 empty] | 3.3 | 0%
[8 empty] | 3.3 | 0%
[8 empty] | 3.3 | 0%
[8 empty] | 3.3 | 0%
[8 empty] | 3.3 | 0%
[8 empty] | 3.3 | 0%
[8 empty] | 3.3 | 0%
[8 empty] | 3.3 | 0%
[8 empty] | 3.3 | 0%
[8 empty] | 3.3 | 0%
[8 empty] | 3.3 | 0%
[8 empty] | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 31 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 61 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 62 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 63 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 64 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 65 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 66 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 67 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 68 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 69 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 71 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 72 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 73 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 74 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 75 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 76 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 77 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 78 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 79 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 3.3 | 0%
|  |  |  | 13.24 | 3.96 |  |  |  | 120%
|  |  |  | 13.12 | 3.69 |  |  |  | 111.8%
설치 일자 | 2020.05 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전압 상향 조정 필요 118.55V → 119.7V(13.30V/Cell) 그 외 특이사항 없음 2. 조임상태 양호, 온도 관리 요청 3. 지하 3층 중앙감시실 내 전기실 설치 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 관리 필요(주변 30℃, B/T 29℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2020.04.23 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 1 | 12.96 | 2.27 |  |  | 2.3 | 98.7%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 2 | 12.99 | 2.29 |  |  | 2.3 | 99.57%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 3 | 12.97 | 2.31 |  |  | 2.3 | 100.4%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 4 | 12.98 | 2.25 |  |  | 2.3 | 97.83%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 5 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 6 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 7 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 8 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 9 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 10 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 11 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 12 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 13 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 14 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 15 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 16 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 17 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 18 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 19 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 20 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 21 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 22 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 23 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 24 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 25 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 26 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 27 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 28 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 29 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 30 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 31 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 32 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 33 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 34 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 35 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 36 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 37 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 38 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 39 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 40 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 41 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 42 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 43 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 44 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 45 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 46 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 47 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 48 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 49 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 50 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 51 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 52 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 53 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 54 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 55 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 56 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 57 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 58 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 59 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 60 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 61 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 62 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 63 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 64 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 65 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 66 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 67 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 68 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 69 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 70 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 71 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 72 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 73 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 74 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 75 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 76 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 77 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 78 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 79 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2024-07-05 | 우체국금융개발원 광주지사 | 비상발전기 | 80 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
|  |  |  | 12.99 | 2.31 |  |  |  | 100.4%
|  |  |  | 12.96 | 2.25 |  |  |  | 97.83%
설치 일자 | 2020.04 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 2조 병렬
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 내부 저항 이상없음, 전압 내부 기준 만족하나 상향 조정 권고 하였으나 별도 조정할 수 없다는 답변 받음 2. 지하 3층 중앙감시실 내 전기실 설치 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 주변 30℃, B/T 30℃
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 외부 보호판
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]