## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 8월 25일 | 점검형태 | BS
업체명 | 국립농업박물관 | 온도(℃) | 25 ~ 27
용도,장소 | B2층 UPS용 | 충전전압(V) | 396
제품명 | ESP150-12 | DC(A) | 3.2
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 3.6
LOT | 2021.08.21 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.21 | 2.64 | 105.6%
2 | 13.21 | 2.62 | 104.8%
3 | 13.2 | 2.69 | 107.6%
4 | 13.19 | 2.67 | 106.8%
5 | 13.18 | 2.68 | 107.2%
6 | 13.11 | 2.62 | 104.8%
7 | 13.21 | 2.62 | 104.8%
8 | 13.21 | 2.65 | 106%
9 | 13.2 | 2.62 | 104.8%
10 | 13.19 | 2.6 | 104%
11 | 13.19 | 2.52 | 100.8%
12 | 13.1 | 2.54 | 101.6%
13 | 13.19 | 2.57 | 102.8%
14 | 13.23 | 2.54 | 101.6%
15 | 13.22 | 2.7 | 108%
16 | 13.2 | 2.64 | 105.6%
17 | 13.18 | 2.52 | 100.8%
18 | 13.12 | 2.54 | 101.6%
19 | 13.21 | 2.67 | 106.8%
20 | 13.22 | 2.63 | 105.2%
21 | 13.22 | 2.66 | 106.4%
22 | 13.21 | 2.58 | 103.2%
23 | 13.2 | 2.69 | 107.6%
24 | 13.14 | 2.71 | 108.4%
25 | 13.21 | 2.63 | 105.2%
26 | 13.22 | 2.65 | 106%
27 | 13.22 | 2.63 | 105.2%
28 | 13.2 | 2.63 | 105.2%
29 | 13.19 | 2.62 | 104.8%
30 | 13.13 | 2.61 | 104.4%
평균 | 13.1903 | 2.623 | 104.9%