## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 9월 5일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데몰 수지점 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | B7층 UPS용 | 충전전압(V) | 396.6
제품명 | MSB600 | DC(A) | 2.4
수량(EA) | 180EA | AC(A) | 2.7
LOT | 2018.10.02(181002EC) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.37
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.2 | 0.39 | 105.4%
2 | 2.2 | 0.39 | 105.4%
3 | 2.21 | 0.42 | 113.5%
4 | 2.21 | 0.42 | 113.5%
5 | 2.2 | 0.38 | 102.7%
6 | 2.2 | 0.42 | 113.5%
7 | 2.21 | 0.43 | 116.2%
8 | 2.2 | 0.38 | 102.7%
9 | 2.21 | 0.44 | 118.9%
10 | 2.2 | 0.39 | 105.4%
11 | 2.2 | 0.38 | 102.7%
12 | 2.2 | 0.41 | 110.8%
13 | 2.2 | 0.44 | 118.9%
14 | 2.2 | 0.43 | 116.2%
15 | 2.2 | 0.4 | 108.1%
16 | 2.2 | 0.4 | 108.1%
17 | 2.2 | 0.4 | 108.1%
18 | 2.2 | 0.39 | 105.4%
19 | 2.2 | 0.35 | 94.59%
20 | 2.2 | 0.45 | 121.6%
21 | 2.2 | 0.38 | 102.7%
22 | 2.2 | 0.36 | 97.3%
23 | 2.2 | 0.37 | 100%
24 | 2.2 | 0.4 | 108.1%
25 | 2.2 | 0.4 | 108.1%
26 | 2.2 | 0.39 | 105.4%
27 | 2.2 | 0.39 | 105.4%
28 | 2.2 | 0.39 | 105.4%
29 | 2.2 | 0.39 | 105.4%
30 | 2.21 | 0.43 | 116.2%
31 | 2.2 | 0.37 | 100%
32 | 2.21 | 0.42 | 113.5%
33 | 2.21 | 0.41 | 110.8%
34 | 2.2 | 0.42 | 113.5%
35 | 2.21 | 0.45 | 121.6%
36 | 2.2 | 0.39 | 105.4%
37 | 2.2 | 0.41 | 110.8%
38 | 2.2 | 0.41 | 110.8%
39 | 2.12 | 0.4 | 108.1%
40 | 2.21 | 0.46 | 124.3%
41 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
42 | 2.2 | 0.43 | 116.2%
43 | 2.21 | 0.43 | 116.2%
44 | 2.2 | 0.42 | 113.5%
45 | 2.21 | 0.42 | 113.5%
46 | 2.22 | 0.41 | 110.8%
47 | 2.23 | 0.4 | 108.1%
48 | 2.2 | 0.4 | 108.1%
49 | 2.2 | 0.37 | 100%
50 | 2.2 | 0.4 | 108.1%
51 | 2.2 | 0.4 | 108.1%
52 | 2.2 | 0.4 | 108.1%
53 | 2.2 | 0.42 | 113.5%
54 | 2.2 | 0.42 | 113.5%
55 | 2.2 | 0.42 | 113.5%
56 | 2.2 | 0.43 | 116.2%
57 | 2.19 | 0.39 | 105.4%
58 | 2.2 | 0.39 | 105.4%
59 | 2.2 | 0.38 | 102.7%
60 | 2.19 | 0.43 | 116.2%
61 | 2.19 | 0.42 | 113.5%
62 | 2.2 | 0.45 | 121.6%
63 | 2.19 | 0.44 | 118.9%
64 | 2.19 | 0.47 | 127%
65 | 2.19 | 0.41 | 110.8%
66 | 2.18 | 0.43 | 116.2%
67 | 2.19 | 0.46 | 124.3%
68 | 2.19 | 0.41 | 110.8%
69 | 2.19 | 0.44 | 118.9%
70 | 2.19 | 0.42 | 113.5%
71 | 2.21 | 0.47 | 127%
72 | 2.19 | 0.44 | 118.9%
73 | 2.21 | 0.44 | 118.9%
74 | 2.19 | 0.42 | 113.5%
75 | 2.21 | 0.44 | 118.9%
76 | 2.18 | 0.42 | 113.5%
77 | 2.19 | 0.43 | 116.2%
78 | 2.19 | 0.43 | 116.2%
79 | 2.19 | 0.41 | 110.8%
80 | 2.19 | 0.44 | 118.9%
81 | 2.21 | 0.43 | 116.2%
82 | 2.18 | 0.44 | 118.9%
83 | 2.19 | 0.48 | 129.7%
84 | 2.19 | 0.42 | 113.5%
85 | 2.21 | 0.47 | 127%
86 | 2.2 | 0.45 | 121.6%
87 | 2.19 | 0.44 | 118.9%
88 | 2.2 | 0.43 | 116.2%
89 | 2.2 | 0.48 | 129.7%
90 | 2.2 | 0.43 | 116.2%
91 | 2.21 | 0.41 | 110.8%
92 | 2.19 | 0.48 | 129.7%
93 | 2.19 | 0.45 | 121.6%
94 | 2.19 | 0.44 | 118.9%
95 | 2.21 | 0.41 | 110.8%
96 | 2.2 | 0.43 | 116.2%
97 | 2.19 | 0.42 | 113.5%
98 | 2.2 | 0.41 | 110.8%
99 | 2.19 | 0.43 | 116.2%
100 | 2.2 | 0.43 | 116.2%
101 | 2.21 | 0.44 | 118.9%
102 | 2.19 | 0.42 | 113.5%
103 | 2.19 | 0.41 | 110.8%
104 | 2.19 | 0.43 | 116.2%
105 | 2.19 | 0.43 | 116.2%
106 | 2.21 | 0.46 | 124.3%
107 | 2.2 | 0.4 | 108.1%
108 | 2.21 | 0.45 | 121.6%
109 | 2.21 | 0.48 | 129.7%
110 | 2.21 | 0.44 | 118.9%
111 | 2.21 | 0.46 | 124.3%
112 | 2.21 | 0.43 | 116.2%
113 | 2.21 | 0.41 | 110.8%
114 | 2.21 | 0.42 | 113.5%
115 | 2.2 | 0.46 | 124.3%
116 | 2.2 | 0.46 | 124.3%
117 | 2.21 | 0.49 | 132.4%
118 | 2.2 | 0.46 | 124.3%
119 | 2.19 | 0.44 | 118.9%
120 | 2.2 | 0.42 | 113.5%
121 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
122 | 2.23 | 0.39 | 105.4%
123 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
124 | 2.21 | 0.42 | 113.5%
125 | 2.23 | 0.43 | 116.2%
126 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
127 | 2.21 | 0.42 | 113.5%
128 | 2.23 | 0.41 | 110.8%
129 | 2.2 | 0.4 | 108.1%
130 | 2.2 | 0.37 | 100%
131 | 2.2 | 0.42 | 113.5%
132 | 2.2 | 0.39 | 105.4%
133 | 2.23 | 0.39 | 105.4%
134 | 2.2 | 0.4 | 108.1%
135 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
136 | 2.22 | 0.41 | 110.8%
137 | 2.22 | 0.42 | 113.5%
138 | 2.2 | 0.42 | 113.5%
139 | 2.21 | 0.42 | 113.5%
140 | 2.23 | 0.38 | 102.7%
141 | 2.22 | 0.43 | 116.2%
142 | 2.22 | 0.42 | 113.5%
143 | 2.21 | 0.43 | 116.2%
144 | 2.22 | 0.41 | 110.8%
145 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
146 | 2.22 | 0.44 | 118.9%
147 | 2.22 | 0.44 | 118.9%
148 | 2.2 | 0.41 | 110.8%
149 | 2.22 | 0.38 | 102.7%
150 | 2.22 | 0.44 | 118.9%
151 | 2.21 | 0.42 | 113.5%
152 | 2.21 | 0.37 | 100%
153 | 2.23 | 0.41 | 110.8%
154 | 2.23 | 0.43 | 116.2%
155 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
156 | 2.22 | 0.43 | 116.2%
157 | 2.23 | 0.43 | 116.2%
158 | 2.22 | 0.44 | 118.9%
159 | 2.22 | 0.41 | 110.8%
160 | 2.21 | 0.41 | 110.8%
161 | 2.22 | 0.44 | 118.9%
162 | 2.2 | 0.41 | 110.8%
163 | 2.2 | 0.4 | 108.1%
164 | 2.2 | 0.4 | 108.1%
165 | 2.22 | 0.44 | 118.9%
166 | 2.2 | 0.37 | 100%
167 | 2.2 | 0.4 | 108.1%
168 | 2.19 | 0.37 | 100%
169 | 2.22 | 0.42 | 113.5%
170 | 2.2 | 0.41 | 110.8%
171 | 2.2 | 0.41 | 110.8%
172 | 2.2 | 0.37 | 100%
173 | 2.2 | 0.38 | 102.7%
174 | 2.2 | 0.4 | 108.1%
175 | 2.2 | 0.36 | 97.3%
176 | 2.2 | 0.38 | 102.7%
177 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
178 | 2.2 | 0.4 | 108.1%
179 | 2.2 | 0.39 | 105.4%
180 | 2.2 | 0.42 | 113.5%
평균 | 2.2035 | 0.41783 | 112.9%