## V전지
형 명 | VCD500-48V | 제조일자 | 2023.03.07 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-05-31 | 금호타이어 곡성공장 | 운반차 | 1 | 2.16 | 1.299 | 1.2997 |  |  | 26
2024-05-31 |  |  | 2 | 2.17 | 1.324 | 1.3254 |  |  | 27
2024-05-31 |  |  | 3 | 2.18 | 1.332 | 1.3334 |  |  | 27
2024-05-31 |  |  | 4 | 2.16 | 1.319 | 1.3204 |  |  | 27
2024-05-31 |  |  | 5 | 2.17 | 1.322 | 1.3227 |  |  | 26
2024-05-31 |  |  | 6 | 2.15 | 1.283 | 1.283 |  |  | 25
2024-05-31 |  |  | 7 | 2.15 | 1.28 | 1.28 |  |  | 25
2024-05-31 |  |  | 8 | 2.16 | 1.318 | 1.318 |  |  | 25
2024-05-31 |  |  | 9 | 2.15 | 1.312 | 1.312 |  |  | 25
2024-05-31 |  |  | 10 | 2.15 | 1.315 | 1.315 |  |  | 25
2024-05-31 |  |  | 11 | 2.15 | 1.27 | 1.27 |  |  | 25
2024-05-31 |  |  | 12 | 0.02 | 0.996 | 0.9953 |  |  | 24
2024-05-31 |  |  | 13 | 2.17 | 1.328 | 1.3273 |  |  | 24
2024-05-31 |  |  | 14 | 2.17 | 1.33 | 1.33 |  |  | 25
2024-05-31 |  |  | 15 | 2.15 | 1.315 | 1.315 |  |  | 25
2024-05-31 |  |  | 16 | 2.15 | 1.323 | 1.323 |  |  | 25
2024-05-31 |  |  | 17 | 2.15 | 1.296 | 1.2953 |  |  | 24
2024-05-31 |  |  | 18 | 2.14 | 1.267 | 1.2663 |  |  | 24
2024-05-31 |  |  | 19 | 2.15 | 1.315 | 1.3136 |  |  | 23
2024-05-31 |  |  | 20 | 2.16 | 1.319 | 1.3176 |  |  | 23
2024-05-31 |  |  | 21 | 2.16 | 1.321 | 1.3196 |  |  | 23
2024-05-31 |  |  | 22 | 2.15 | 1.311 | 1.3096 |  |  | 23
2024-05-31 |  |  | 23 | 2.15 | 1.314 | 1.3126 |  |  | 23
2024-05-31 |  |  | 24 | 2.13 | 1.289 | 1.2876 |  |  | 23
점검내용 | 1. 총전압 49.61V, 12번 셀 단락으로 무상교체 완료 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 | 보안 개소로 사진촬영 불가 |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]