## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 11월 9일 | 점검형태 | BS
업체명 | 파주전기초자 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | B동 정류기용 | 충전전압(V) | 118.1
제품명 | ESP120-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.10.05 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 12.93 | 4.33 | 144.3%
2 | 13.04 | 3.18 | 106%
3 | 13.18 | 2.94 | 98%
4 | 13.12 | 3.05 | 101.7%
5 | 13.19 | 3.06 | 102%
6 | 13.12 | 3.23 | 107.7%
7 | 13.19 | 3.14 | 104.7%
8 | 13.18 | 3.05 | 101.7%
9 | 13.17 | 3.13 | 104.3%
평균 | 13.1244 | 3.2344 | 107.8%