## UPS A
형 명 | MSB400 | 제조일자 | 2020.06.18 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 1 | 2.26 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 2 | 2.26 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 3 | 2.25 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 4 | 2.26 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 5 | 2.24 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 6 | 2.24 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 7 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 8 | 2.24 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 9 | 2.26 | 0.42 | 23 | 0.37 | 113.5%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 10 | 2.24 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 11 | 2.25 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 12 | 2.25 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 13 | 2.26 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 14 | 2.25 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 15 | 2.26 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 16 | 2.26 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 17 | 2.24 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 18 | 2.24 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 19 | 2.25 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 20 | 2.26 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 21 | 2.25 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 22 | 2.25 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 23 | 2.26 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 24 | 2.26 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 25 | 2.26 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 26 | 2.26 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 27 | 2.25 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 28 | 2.25 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 29 | 2.26 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 30 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 31 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.37 | 143.2%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 32 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 33 | 2.25 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 34 | 2.24 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 35 | 2.26 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 36 | 2.26 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 37 | 2.26 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 38 | 2.25 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 39 | 2.24 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 40 | 2.26 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 41 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.37 | 143.2%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 42 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.37 | 143.2%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 43 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 44 | 2.25 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 45 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 46 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 47 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 48 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 49 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 50 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 51 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.37 | 143.2%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 52 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 53 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 54 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 55 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 56 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 57 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 58 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 59 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 60 | 2.22 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 61 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 62 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 63 | 2.24 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 64 | 2.25 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 65 | 2.26 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 66 | 2.25 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 67 | 2.24 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 68 | 2.26 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 69 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 70 | 2.2 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 71 | 1.99 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 72 | 2.25 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 73 | 2.25 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 74 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 75 | 2.25 | 0.43 | 23 | 0.37 | 116.2%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 76 | 2.26 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 77 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 78 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 79 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 80 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.37 | 148.6%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 81 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 82 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.37 | 140.5%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 83 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 84 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 85 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 86 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 87 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 88 | 2.22 | 0.53 | 23 | 0.37 | 143.2%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 89 | 2.22 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 90 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 91 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 92 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 93 | 2.22 | 0.56 | 23 | 0.37 | 151.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 94 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 95 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 96 | 2.22 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 97 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 98 | 2.22 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 99 | 2.23 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 100 | 2.22 | 0.52 | 23 | 0.37 | 140.5%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 101 | 2.23 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 102 | 2.23 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 103 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 104 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 105 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 106 | 2.23 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 107 | 2.23 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 108 | 2.23 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 109 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 110 | 2.22 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 111 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 112 | 2.22 | 0.52 | 23 | 0.37 | 140.5%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 113 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 114 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 115 | 2.23 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 116 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 117 | 2.23 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 118 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 119 | 2.25 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 120 | 2.24 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 121 | 2.26 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 122 | 2.24 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 123 | 2.24 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 124 | 2.26 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 125 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 126 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 127 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 128 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.37 | 140.5%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 129 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 130 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 131 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.37 | 143.2%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 132 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 133 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 134 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 135 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 136 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 137 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 138 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 139 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 140 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 141 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 142 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 143 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 144 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 145 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.37 | 140.5%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 146 | 2.23 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 147 | 2.24 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 148 | 2.25 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 149 | 2.25 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 150 | 2.2 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 151 | 2.24 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 152 | 2.24 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 153 | 2.25 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 154 | 2.24 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 155 | 2.25 | 0.43 | 23 | 0.37 | 116.2%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 156 | 2.25 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 157 | 2.25 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 158 | 2.26 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 159 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 160 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 161 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 162 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 163 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 164 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 165 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 166 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.37 | 143.2%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 167 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 168 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 169 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 170 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.37 | 140.5%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 171 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 172 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 173 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.37 | 145.9%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 174 | 2.22 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 175 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 176 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 177 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 178 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 179 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 180 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.37 | 140.5%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 181 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 182 | 2.22 | 0.52 | 23 | 0.37 | 140.5%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 183 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 184 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 185 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.37 | 151.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 186 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 187 | 2.22 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 188 | 2.23 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 189 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 190 | 2.22 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 191 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 192 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 193 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 194 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 195 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 196 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 197 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 198 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 199 | 2.2 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 200 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.37 | 140.5%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 201 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 202 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 203 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 204 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.37 | 148.6%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 205 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 206 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 207 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 208 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 209 | 2.22 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 210 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 211 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 212 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 213 | 2.25 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 214 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 215 | 2.23 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 216 | 2.22 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 217 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 218 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 219 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 220 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 221 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 222 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 223 | 2.22 | 0.52 | 23 | 0.37 | 140.5%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 224 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 225 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.37 | 143.2%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 226 | 2.22 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 227 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 228 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 229 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 230 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 231 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 232 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.37 | 140.5%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 233 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 234 | 2.22 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 235 | 2.24 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 236 | 2.24 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 237 | 2.25 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 238 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 239 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-17 | iM뱅크 국가산단점 | UPS A | 240 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
평균 |  |  |  | 2.2232 | 0.4875 |  |  | 131.8%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.56 |  |  | 151.4%
최소값 |  |  |  | 1.99 | 0.42 |  |  | 113.5%
점검내용 | 1. 고정형 전지 필드 BS점검 강화 활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.22V/EA / 0.42~0.56mΩ 3. 기대수명종료 도래로 인한 구매 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## UPS B
형 명 | MSB400 | 제조일자 | 2020.06.18 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 1 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 2 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 3 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 4 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 5 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 6 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 7 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 8 | 2.24 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 9 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 10 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.37 | 140.5%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 11 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 12 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 13 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 14 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 15 | 2.2 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 16 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 17 | 2.19 | 0.52 | 23 | 0.37 | 140.5%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 18 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 19 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 20 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 21 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 22 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 23 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 24 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 25 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 26 | 2.2 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 27 | 2.23 | 0.41 | 23 | 0.37 | 110.8%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 28 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 29 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 30 | 2.2 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 31 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 32 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 33 | 2.19 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 34 | 2.2 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 35 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 36 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 37 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 38 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 39 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 40 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 41 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 42 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 43 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 44 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.37 | 140.5%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 45 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 46 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 47 | 2.23 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 48 | 2.22 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 49 | 2.24 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 50 | 2.23 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 51 | 2.25 | 0.43 | 23 | 0.37 | 116.2%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 52 | 2.23 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 53 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 54 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 55 | 2.25 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 56 | 2.22 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 57 | 2.25 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 58 | 2.24 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 59 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 60 | 2.25 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 61 | 2.25 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 62 | 2.25 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 63 | 2.23 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 64 | 2.25 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 65 | 2.25 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 66 | 2.24 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 67 | 2.24 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 68 | 2.24 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 69 | 2.24 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 70 | 2.25 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 71 | 2.24 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 72 | 2.24 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 73 | 2.23 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 74 | 2.24 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 75 | 2.16 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 76 | 2.24 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 77 | 2.25 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 78 | 2.24 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 79 | 2.23 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 80 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 81 | 2.23 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 82 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.37 | 140.5%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 83 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 84 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 85 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 86 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 87 | 2.21 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 88 | 2.24 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 89 | 2.25 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 90 | 2.22 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 91 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 92 | 2.24 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 93 | 2.23 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 94 | 2.25 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 95 | 2.25 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 96 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 97 | 2.25 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 98 | 2.25 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 99 | 2.25 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 100 | 2.24 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 101 | 2.24 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 102 | 2.24 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 103 | 2.24 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 104 | 2.23 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 105 | 2.24 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 106 | 2.25 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 107 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 108 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 109 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 110 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 111 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 112 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 113 | 2.25 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 114 | 2.24 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 115 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 116 | 2.22 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 117 | 2.25 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 118 | 2.25 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 119 | 2.24 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 120 | 2.22 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 121 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 122 | 2.22 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 123 | 2.24 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 124 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 125 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 126 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 127 | 2.22 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 128 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.37 | 145.9%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 129 | 2.24 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 130 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 131 | 2.25 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 132 | 2.24 | 0.42 | 23 | 0.37 | 113.5%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 133 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 134 | 2.24 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 135 | 2.24 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 136 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 137 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 138 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 139 | 2.24 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 140 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 141 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 142 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 143 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 144 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 145 | 2.25 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 146 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 147 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 148 | 2.24 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 149 | 2.22 | 0.52 | 23 | 0.37 | 140.5%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 150 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 151 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 152 | 2.22 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 153 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 154 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 155 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.37 | 143.2%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 156 | 2.22 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 157 | 2.22 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 158 | 2.22 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 159 | 2.22 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 160 | 2.23 | 0.42 | 23 | 0.37 | 113.5%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 161 | 2.24 | 0.43 | 23 | 0.37 | 116.2%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 162 | 2.24 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 163 | 2.23 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 164 | 2.23 | 0.43 | 23 | 0.37 | 116.2%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 165 | 2.24 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 166 | 2.24 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 167 | 2.24 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 168 | 2.24 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 169 | 2.23 | 0.43 | 23 | 0.37 | 116.2%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 170 | 2.24 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 171 | 2.23 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 172 | 2.23 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 173 | 2.23 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 174 | 2.24 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 175 | 2.24 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 176 | 2.23 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 177 | 2.23 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 178 | 2.24 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 179 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.37 | 140.5%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 180 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 181 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 182 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.37 | 137.8%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 183 | 2.23 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 184 | 2.24 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 185 | 2.23 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 186 | 2.23 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 187 | 2.24 | 0.5 | 23 | 0.37 | 135.1%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 188 | 2.23 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 189 | 2.23 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 190 | 2.24 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 191 | 2.23 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 192 | 2.24 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 193 | 2.24 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 194 | 2.24 | 0.43 | 23 | 0.37 | 116.2%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 195 | 2.24 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 196 | 2.23 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 197 | 2.22 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 198 | 2.23 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 199 | 2.24 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 200 | 2.24 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 201 | 2.24 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 202 | 2.24 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 203 | 2.23 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 204 | 2.24 | 0.48 | 23 | 0.37 | 129.7%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 205 | 2.25 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 206 | 2.24 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 207 | 2.23 | 0.43 | 23 | 0.37 | 116.2%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 208 | 2.24 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 209 | 2.24 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 210 | 2.23 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 211 | 2.24 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 212 | 2.24 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 213 | 2.23 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 214 | 2.24 | 0.41 | 23 | 0.37 | 110.8%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 215 | 2.25 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 216 | 2.23 | 0.42 | 23 | 0.37 | 113.5%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 217 | 2.23 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 218 | 2.24 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 219 | 2.25 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 220 | 2.25 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 221 | 2.24 | 0.52 | 23 | 0.37 | 140.5%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 222 | 2.24 | 0.43 | 23 | 0.37 | 116.2%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 223 | 2.23 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 224 | 2.23 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 225 | 2.23 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 226 | 2.23 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 227 | 2.23 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 228 | 2.24 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 229 | 2.24 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 230 | 2.24 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 231 | 2.23 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 232 | 2.23 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 233 | 2.24 | 0.47 | 23 | 0.37 | 127%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 234 | 2.24 | 0.49 | 23 | 0.37 | 132.4%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 235 | 2.23 | 0.44 | 23 | 0.37 | 118.9%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 236 | 2.24 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 237 | 2.23 | 0.43 | 23 | 0.37 | 116.2%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 238 | 2.24 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 239 | 2.24 | 0.46 | 23 | 0.37 | 124.3%
2025-07-30 | iM뱅크 재해복구센터 | UPS B | 240 | 2.23 | 0.45 | 23 | 0.37 | 121.6%
평균 |  |  |  | 2.2257 | 0.47179 |  |  | 127.5%
최대값 |  |  |  | 2.25 | 0.54 |  |  | 145.9%
최소값 |  |  |  | 2.16 | 0.41 |  |  | 110.8%
점검내용 | 1. 고정형 전지 필드 BS점검 강화 활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.23V/EA / 0.41~0.54mΩ 3.기대수명종료 도래로 인한 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호