## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 12월 27일 | 점검형태 | BS
업체명 | 인천공항 제2합동청사 | 온도(℃) | 20
용도,장소 | UPS #1 | 충전전압(V) | 399.3
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 1.8
수량(EA) | 60EA(30EA*2조) | AC(A) | 1.4
LOT | 2020.05.08 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.33 | 2.45 | 106.5%
2 | 13.34 | 2.45 | 106.5%
3 | 13.34 | 2.41 | 104.8%
4 | 13.47 | 2.52 | 109.6%
5 | 13.36 | 2.49 | 108.3%
6 | 13.29 | 2.5 | 108.7%
7 | 13.34 | 2.59 | 112.6%
8 | 13.47 | 2.45 | 106.5%
9 | 13.33 | 2.46 | 107%
10 | 13.36 | 2.61 | 113.5%
11 | 13.39 | 2.38 | 103.5%
12 | 13.34 | 2.38 | 103.5%
13 | 13.35 | 2.38 | 103.5%
14 | 13.37 | 2.38 | 103.5%
15 | 13.29 | 2.43 | 105.7%
16 | 13.4 | 2.68 | 116.5%
17 | 13.3 | 2.42 | 105.2%
18 | 13.4 | 2.48 | 107.8%
19 | 13.43 | 2.47 | 107.4%
20 | 13.46 | 2.5 | 108.7%
21 | 13.34 | 2.54 | 110.4%
22 | 13.32 | 2.54 | 110.4%
23 | 13.45 | 2.5 | 108.7%
24 | 13.26 | 2.56 | 111.3%
25 | 13.47 | 2.54 | 110.4%
26 | 13.22 | 2.81 | 122.2%
27 | 13.46 | 2.52 | 109.6%
28 | 13.31 | 2.54 | 110.4%
29 | 13.34 | 2.72 | 118.3%
30 | 13.22 | 2.8 | 121.7%
31 | 13.3 | 2.57 | 111.7%
32 | 13.36 | 2.67 | 116.1%
33 | 13.29 | 2.54 | 110.4%
34 | 13.36 | 2.65 | 115.2%
35 | 13.31 | 2.61 | 113.5%
36 | 13.35 | 2.6 | 113%
37 | 13.31 | 2.4 | 104.3%
38 | 13.44 | 2.39 | 103.9%
39 | 13.24 | 2.46 | 107%
40 | 13.32 | 2.6 | 113%
41 | 13.28 | 2.6 | 113%
42 | 13.36 | 2.67 | 116.1%
43 | 13.4 | 2.65 | 115.2%
44 | 13.33 | 2.52 | 109.6%
45 | 13.32 | 2.35 | 102.2%
46 | 13.34 | 2.57 | 111.7%
47 | 13.33 | 2.5 | 108.7%
48 | 13.43 | 2.41 | 104.8%
49 | 13.37 | 2.54 | 110.4%
50 | 13.41 | 2.71 | 117.8%
51 | 13.43 | 2.4 | 104.3%
52 | 13.33 | 2.46 | 107%
53 | 13.33 | 2.47 | 107.4%
54 | 13.44 | 2.5 | 108.7%
55 | 13.36 | 2.66 | 115.7%
56 | 13.46 | 2.52 | 109.6%
57 | 13.48 | 2.45 | 106.5%
58 | 13.42 | 2.47 | 107.4%
59 | 13.33 | 2.6 | 113%
60 | 13.33 | 2.72 | 118.3%
평균 | 13.3585 | 2.5293 | 110%