## V전지
형 명 | 5PZS775 | 제조일자 | 2023.06.09 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-01-05 | 건강한사람들 2공장 | 두산 B45X-7 | 1 | 2.23 | 1.35 | 1.3374 |  |  | 7 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 2 | 2.18 | 1.33 | 1.3174 |  |  | 7
2024-01-05 |  |  | 3 | 2.21 | 1.35 | 1.3374 |  |  | 7
2024-01-05 |  |  | 4 | 2.2 | 1.34 | 1.3267 |  |  | 6
2024-01-05 |  |  | 5 | 2.18 | 1.34 | 1.3274 |  |  | 7 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 6 | 2.2 | 1.35 | 1.3374 |  |  | 7 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 7 | 2.19 | 1.33 | 1.3174 |  |  | 7
2024-01-05 |  |  | 8 | 2.21 | 1.36 | 1.3467 |  |  | 6 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 9 | 2.19 | 1.33 | 1.3174 |  |  | 7
2024-01-05 |  |  | 10 | 2.22 | 1.34 | 1.3274 |  |  | 7 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 11 | 2.21 | 1.34 | 1.3274 |  |  | 7 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 12 | 2.19 | 1.33 | 1.3174 |  |  | 7
2024-01-05 |  |  | 13 | 2.2 | 1.35 | 1.3374 |  |  | 7 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 14 | 0 | 1 | 0.9874 |  |  | 7 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 15 | 2.19 | 1.34 | 1.3274 |  |  | 7 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 16 | 2.22 | 1.36 | 1.3481 |  |  | 8 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 17 | 2.18 | 1.34 | 1.3288 |  |  | 9
2024-01-05 |  |  | 18 | 2.22 | 1.355 | 1.3438 |  |  | 9 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 19 | 2.18 | 1.32 | 1.3088 |  |  | 9
2024-01-05 |  |  | 20 | 2.22 | 1.33 | 1.3181 |  |  | 8 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 21 | 2.22 | 1.35 | 1.3388 |  |  | 9 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 22 | 2.19 | 1.32 | 1.3088 |  |  | 9
2024-01-05 |  |  | 23 | 2.21 | 1.34 | 1.3295 |  |  | 10 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 24 | 2.19 | 1.33 | 1.3195 |  |  | 10
2024-01-05 |  |  | 25 | 2.21 | 1.36 | 1.3502 |  |  | 11 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 26 | 2.22 | 1.35 | 1.3388 |  |  | 9 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 27 | 2.19 | 1.33 | 1.3188 |  |  | 9
2024-01-05 |  |  | 28 | 2.21 | 1.35 | 1.3388 |  |  | 9 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 29 | 2.19 | 1.33 | 1.3188 |  |  | 9
2024-01-05 |  |  | 30 | 2.22 | 1.35 | 1.3395 |  |  | 10 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 31 | 2.21 | 1.34 | 1.3295 |  |  | 10 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 32 | 2.19 | 1.33 | 1.3195 |  |  | 10
2024-01-05 |  |  | 33 | 2.21 | 1.35 | 1.3395 |  |  | 10 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 34 | 2.19 | 1.33 | 1.3195 |  |  | 10
2024-01-05 |  |  | 35 | 2.22 | 1.36 | 1.3495 |  |  | 10 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 36 | 2.22 | 1.36 | 1.3495 |  |  | 10 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 37 | 2.2 | 1.33 | 1.3202 |  |  | 11
2024-01-05 |  |  | 38 | 2.23 | 1.36 | 1.3495 |  |  | 10 | 액 부족
2024-01-05 |  |  | 39 | 2.2 | 1.35 | 1.3402 |  |  | 11
2024-01-05 |  |  | 40 | 2.23 | 1.35 | 1.3402 |  |  | 11 | 액 부족
점검내용 | 1. 14번 셀 단락에 의한 무상교체 진행 예정 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
점검일 = [점검일, row above]