## UT동 조작전원용 1
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2023.09.19 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-08-06 | SK 샐트론 | UT 동 조작전원용 1 | 1 | 13.1 | 2.13 |  | 22 | 2.3 | 92.61%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UT 동 조작전원용 1 | 2 | 측정불가 | 측정불가 |  | 22 | 2.3 | #VALUE!
2024-08-06 | SK 샐트론 | UT 동 조작전원용 1 | 3 | 13.22 | 2.16 |  | 22 | 2.3 | 93.91%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UT 동 조작전원용 1 | 4 | 13.26 | 2.25 |  | 22 | 2.3 | 97.83%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UT 동 조작전원용 1 | 5 | 13.31 | 2.24 |  | 22 | 2.3 | 97.39%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UT 동 조작전원용 1 | 6 | 13.38 | 2.24 |  | 22 | 2.3 | 97.39%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UT 동 조작전원용 1 | 7 | 13.36 | 2.22 |  | 22 | 2.3 | 96.52%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UT 동 조작전원용 1 | 8 | 측정불가 | 측정불가 |  | 22 | 2.3 | #VALUE!
2024-08-06 | SK 샐트론 | UT 동 조작전원용 1 | 9 | 13.23 | 2.17 |  | 22 | 2.3 | 94.35%
2024-08-06 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## UT동 조작전원용 2
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2023.09.19 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-08-06 | SK 샐트론 | UT 동 조작전원용2 | 1 | 13.3 | 2.16 |  | 22 | 2.3 | 93.91%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UT 동 조작전원용2 | 2 | 측정불가 | 측정불가 |  | 22 | 2.3 | #VALUE!
2024-08-06 | SK 샐트론 | UT 동 조작전원용2 | 3 | 13.15 | 2.12 |  | 22 | 2.3 | 92.17%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UT 동 조작전원용2 | 4 | 13.23 | 2.17 |  | 22 | 2.3 | 94.35%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UT 동 조작전원용2 | 5 | 13 | 2.2 |  | 22 | 2.3 | 95.65%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UT 동 조작전원용2 | 6 | 13.22 | 2.15 |  | 22 | 2.3 | 93.48%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UT 동 조작전원용2 | 7 | 측정불가 | 측정불가 |  | 22 | 2.3 | #VALUE!
2024-08-06 | SK 샐트론 | UT 동 조작전원용2 | 8 | 측정불가 | 측정불가 |  | 22 | 2.3 | #VALUE!
2024-08-06 | SK 샐트론 | UT 동 조작전원용2 | 9 | 13.35 | 2.12 |  | 22 | 2.3 | 92.17%
2024-08-06 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## UT동 UPS1
형 명 | PGSL200 | 제조일자 | 2023.05.17 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 1 | 2.25 | 0.59 | 18 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 2 | 2.26 | 0.58 | 18 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 3 | 2.21 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 4 | 2.26 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 5 | 2.22 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 6 | 2.28 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 7 | 2.22 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 8 | 2.25 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 9 | 2.25 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 10 | 2.24 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 11 | 2.25 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 12 | 2.26 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 13 | 2.25 | 0.51 | 18 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 14 | 2.19 | 0.51 | 18 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 15 | 2.22 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 16 | 2.24 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 17 | 2.25 | 0.51 | 18 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 18 | 2.24 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 19 | 2.24 | 0.51 | 18 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 20 | 2.25 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 21 | 2.2 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 22 | 2.24 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 23 | 2.26 | 0.58 | 18 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 24 | 2.21 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 25 | 2.21 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 26 | 2.19 | 0.51 | 18 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 27 | 2.21 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 28 | 2.22 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 29 | 2.2 | 0.49 | 18 | 0.5 | 98%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 30 | 2.23 | 0.58 | 18 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 31 | 2.21 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 32 | 2.19 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 33 | 2.21 | 0.49 | 18 | 0.5 | 98%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 34 | 2.22 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 35 | 2.25 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 36 | 2.23 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 37 | 2.25 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 38 | 2.2 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 39 | 2.23 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 40 | 2.23 | 0.51 | 18 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 41 | 2.22 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 42 | 2.25 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 43 | 2.24 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 44 | 2.19 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 45 | 2.24 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 46 | 2.23 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 47 | 2.22 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 48 | 2.22 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 49 | 2.19 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 50 | 2.21 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 51 | 2.25 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 52 | 2.25 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 53 | 2.25 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 54 | 2.24 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 55 | 2.27 | 0.58 | 18 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 56 | 2.25 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 57 | 2.24 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 58 | 2.25 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 59 | 2.24 | 0.58 | 18 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 60 | 2.25 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 61 | 2.3 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 62 | 2.26 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 63 | 2.26 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 64 | 2.25 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 65 | 2.24 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 66 | 2.24 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 67 | 2.24 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 68 | 2.26 | 0.59 | 18 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 69 | 2.25 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 70 | 2.23 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 71 | 2.25 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 72 | 2.25 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 73 | 2.23 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 74 | 2.22 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 75 | 2.22 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 76 | 2.26 | 0.58 | 18 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 77 | 2.26 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 78 | 2.23 | 0.51 | 18 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 79 | 2.23 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 80 | 2.21 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 81 | 2.25 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 82 | 2.22 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 83 | 2.24 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 84 | 2.23 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 85 | 2.19 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 86 | 2.19 | 0.48 | 18 | 0.5 | 96%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 87 | 2.2 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 88 | 2.24 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 89 | 2.22 | 0.58 | 18 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 90 | 2.23 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 91 | 2.19 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 92 | 2.19 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 93 | 2.21 | 0.58 | 18 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 94 | 2.21 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 95 | 2.18 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 96 | 2.18 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 97 | 2.21 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 98 | 2.22 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 99 | 2.23 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 100 | 2.25 | 0.59 | 18 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 101 | 2.2 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 102 | 2.23 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 103 | 2.2 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 104 | 2.25 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 105 | 2.25 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 106 | 2.24 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 107 | 2.23 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 108 | 2.23 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 109 | 2.23 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 110 | 2.27 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 111 | 2.26 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 112 | 2.29 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 113 | 2.27 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 114 | 2.24 | 0.51 | 18 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 115 | 2.22 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 116 | 2.23 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 117 | 2.22 | 0.5 | 18 | 0.5 | 100%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 118 | 2.25 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 119 | 2.25 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 120 | 2.22 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 121 | 2.22 | 0.48 | 18 | 0.5 | 96%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 122 | 2.22 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 123 | 2.23 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 124 | 2.24 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 125 | 2.19 | 0.5 | 18 | 0.5 | 100%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 126 | 2.25 | 0.59 | 18 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 127 | 2.21 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 128 | 2.23 | 0.58 | 18 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 129 | 2.19 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 130 | 2.21 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 131 | 2.22 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 132 | 2.22 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 133 | 2.22 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 134 | 2.21 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 135 | 2.22 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 136 | 2.22 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 137 | 2.22 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 138 | 2.24 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 139 | 2.24 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 140 | 2.24 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 141 | 2.27 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 142 | 2.2 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 143 | 2.24 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 144 | 2.25 | 0.58 | 18 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 145 | 2.19 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 146 | 2.23 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 147 | 2.21 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 148 | 2.24 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 149 | 2.24 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 150 | 2.25 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 151 | 2.25 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 152 | 2.22 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 153 | 2.24 | 0.58 | 18 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 154 | 2.23 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 155 | 2.24 | 0.51 | 18 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 156 | 2.23 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 157 | 2.23 | 0.59 | 18 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 158 | 2.25 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 159 | 2.26 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 160 | 2.21 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 161 | 2.27 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 162 | 2.25 | 0.51 | 18 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 163 | 2.26 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 164 | 2.21 | 0.5 | 18 | 0.5 | 100%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 165 | 2.27 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 166 | 2.25 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 167 | 2.24 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 168 | 2.2 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 169 | 2.2 | 0.51 | 18 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 170 | 2.22 | 0.58 | 18 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 171 | 2.21 | 0.59 | 18 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 172 | 2.2 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 173 | 2.22 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 174 | 2.22 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 175 | 2.22 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 176 | 2.23 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 177 | 2.22 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 178 | 2.2 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 179 | 2.23 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 180 | 2.27 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 181 | 2.32 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 182 | 2.31 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 183 | 2.3 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 184 | 2.29 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 185 | 2.3 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 186 | 2.31 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 187 | 2.27 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 188 | 2.26 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 189 | 2.23 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 190 | 2.21 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 191 | 2.31 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 192 | 2.27 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 193 | 2.26 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 194 | 2.23 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 195 | 2.23 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 196 | 2.24 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 197 | 2.23 | 0.5 | 18 | 0.5 | 100%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 198 | 2.21 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 199 | 2.22 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 200 | 2.23 | 0.51 | 18 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 201 | 2.23 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 202 | 2.22 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 203 | 2.24 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 204 | 2.32 | 0.58 | 18 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 205 | 2.31 | 0.58 | 18 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 206 | 2.29 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 207 | 2.24 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 208 | 2.21 | 0.58 | 18 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 209 | 2.26 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 210 | 2.26 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 211 | 2.21 | 0.51 | 18 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 212 | 2.22 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 213 | 2.24 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 214 | 2.26 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 215 | 2.27 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 216 | 2.26 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 217 | 2.28 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 218 | 2.24 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 219 | 2.28 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 220 | 2.29 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 221 | 2.26 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 222 | 2.28 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 223 | 2.27 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 224 | 2.25 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 225 | 2.3 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 226 | 2.29 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 227 | 2.3 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 228 | 2.3 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 229 | 2.3 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 230 | 2.23 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 231 | 2.31 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 232 | 2.29 | 0.57 | 18 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 233 | 2.28 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 234 | 2.3 | 0.56 | 18 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 235 | 2.3 | 0.5 | 18 | 0.5 | 100%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 236 | 2.31 | 0.54 | 18 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 237 | 2.28 | 0.53 | 18 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 238 | 2.3 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 239 | 2.29 | 0.52 | 18 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | UT동 UPS 1A조 | 240 | 2.31 | 0.55 | 18 | 0.5 | 110%
평균 |  |  |  | 2.2404 | 0.54483 |  |  | 109%
최대값 |  |  |  | 2.32 | 0.59 |  |  | 118%
최소값 |  |  |  | 2.18 | 0.48 |  |  | 96%
점검내용 | 1.일부 CELL 저전압으로 인해 AS요청 2. 전압 및 내부저항: 이상없음 →2.18~2.32V /0.48~0.59 (참고치 (0.50mΩ) 대비 96~118%상승) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## UT동 UPS2
형 명 | PGSL200 | 제조일자 | 2024.0517 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 1 | 2.24 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 2 | 2.22 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 3 | 2.21 | 0.62 |  | 22 | 0.5 | 124%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 4 | 2.23 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 5 | 2.23 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 6 | 2.25 | 0.64 |  | 22 | 0.5 | 128%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 7 | 2.23 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 8 | 2.22 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 9 | 2.26 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 10 | 2.23 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 11 | 2.24 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 12 | 2.22 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 13 | 2.29 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 14 | 2.24 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 15 | 2.23 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 16 | 2.23 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 17 | 2.25 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 18 | 2.23 | 0.51 |  | 22 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 19 | 2.22 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 20 | 2.24 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 21 | 2.24 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 22 | 2.23 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 23 | 2.24 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 24 | 2.22 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 25 | 2.26 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 26 | 2.27 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 27 | 2.24 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 28 | 2.22 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 29 | 2.23 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 30 | 2.21 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 31 | 2.22 | 0.61 |  | 22 | 0.5 | 122%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 32 | 2.28 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 33 | 2.21 | 0.61 |  | 22 | 0.5 | 122%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 34 | 2.2 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 35 | 2.21 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 36 | 2.24 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 37 | 2.24 | 0.63 |  | 22 | 0.5 | 126%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 38 | 2.22 | 0.61 |  | 22 | 0.5 | 122%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 39 | 2.23 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 40 | 2.21 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 41 | 2.26 | 0.62 |  | 22 | 0.5 | 124%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 42 | 2.27 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 43 | 2.24 | 0.63 |  | 22 | 0.5 | 126%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 44 | 2.23 | 0.61 |  | 22 | 0.5 | 122%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 45 | 2.24 | 0.62 |  | 22 | 0.5 | 124%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 46 | 2.24 | 0.61 |  | 22 | 0.5 | 122%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 47 | 2.22 | 0.64 |  | 22 | 0.5 | 128%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 48 | 2.25 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 49 | 2.24 | 0.62 |  | 22 | 0.5 | 124%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 50 | 2.24 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 51 | 2.28 | 0.65 |  | 22 | 0.5 | 130%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 52 | 2.23 | 0.61 |  | 22 | 0.5 | 122%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 53 | 2.24 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 54 | 2.26 | 0.64 |  | 22 | 0.5 | 128%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 55 | 2.24 | 0.63 |  | 22 | 0.5 | 126%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 56 | 2.21 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 57 | 2.21 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 58 | 2.23 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 59 | 2.3 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 60 | 2.25 | 0.62 |  | 22 | 0.5 | 124%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 61 | 2.24 | 0.62 |  | 22 | 0.5 | 124%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 62 | 2.2 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 63 | 2.19 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 64 | 2.24 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 65 | 2.22 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 66 | 2.22 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 67 | 2.23 | 0.62 |  | 22 | 0.5 | 124%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 68 | 2.21 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 69 | 2.24 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 70 | 2.21 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 71 | 2.22 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 72 | 2.24 | 0.63 |  | 22 | 0.5 | 126%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 73 | 2.24 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 74 | 2.24 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 75 | 2.24 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 76 | 2.23 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 77 | 2.21 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 78 | 2.24 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 79 | 2.2 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 80 | 2.21 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 81 | 2.22 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 82 | 2.22 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 83 | 2.25 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 84 | 2.23 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 85 | 2.22 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 86 | 2.21 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 87 | 2.23 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 88 | 2.21 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 89 | 2.27 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 90 | 2.22 | 0.52 |  | 22 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 91 | 2.21 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 92 | 2.22 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 93 | 2.2 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 94 | 2.19 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 95 | 2.21 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 96 | 2.21 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 97 | 2.21 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 98 | 2.2 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 99 | 2.22 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 100 | 2.21 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 101 | 2.21 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 102 | 2.19 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 103 | 2.22 | 0.62 |  | 22 | 0.5 | 124%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 104 | 2.2 | 0.62 |  | 22 | 0.5 | 124%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 105 | 2.22 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 106 | 2.24 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 107 | 2.22 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 108 | 2.29 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 109 | 2.23 | 0.62 |  | 22 | 0.5 | 124%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 110 | 2.2 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 111 | 2.2 | 0.61 |  | 22 | 0.5 | 122%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 112 | 2.23 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 113 | 2.22 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 114 | 2.21 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 115 | 2.26 | 0.61 |  | 22 | 0.5 | 122%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 116 | 2.25 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 117 | 2.23 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 118 | 2.21 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 119 | 2.2 | 0.61 |  | 22 | 0.5 | 122%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 120 | 2.2 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 121 | 2.21 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 122 | 2.25 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 123 | 2.25 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 124 | 2.24 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 125 | 2.23 | 0.62 |  | 22 | 0.5 | 124%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 126 | 2.23 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 127 | 2.22 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 128 | 2.24 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 129 | 2.23 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 130 | 2.23 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 131 | 2.22 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 132 | 2.23 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 133 | 2.25 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 134 | 2.23 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 135 | 2.21 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 136 | 2.23 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 137 | 2.23 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 138 | 2.24 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 139 | 2.22 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 140 | 2.22 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 141 | 2.2 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 142 | 2.23 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 143 | 2.22 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 144 | 2.26 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 145 | 2.23 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 146 | 2.22 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 147 | 2.21 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 148 | 2.23 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 149 | 2.22 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 150 | 2.24 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 151 | 2.23 | 0.52 |  | 22 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 152 | 2.24 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 153 | 2.24 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 154 | 2.24 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 155 | 2.22 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 156 | 2.24 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 157 | 2.23 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 158 | 2.22 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 159 | 2.24 | 0.62 |  | 22 | 0.5 | 124%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 160 | 2.2 | 0.61 |  | 22 | 0.5 | 122%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 161 | 2.25 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 162 | 2.24 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 163 | 2.24 | 0.61 |  | 22 | 0.5 | 122%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 164 | 2.24 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 165 | 2.23 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 166 | 2.22 | 0.62 |  | 22 | 0.5 | 124%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 167 | 2.21 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 168 | 2.23 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 169 | 2.24 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 170 | 2.24 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 171 | 2.23 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 172 | 2.23 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 173 | 2.24 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 174 | 2.24 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 175 | 2.24 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 176 | 2.23 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 177 | 2.24 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 178 | 2.23 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 179 | 2.24 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 180 | 2.24 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 181 | 2.27 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 182 | 2.24 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 183 | 2.23 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 184 | 2.23 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 185 | 2.21 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 186 | 2.23 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 187 | 2.24 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 188 | 2.25 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 189 | 2.23 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 190 | 2.23 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 191 | 2.23 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 192 | 2.21 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 193 | 2.22 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 194 | 2.22 | 0.52 |  | 22 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 195 | 2.25 | 0.62 |  | 22 | 0.5 | 124%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 196 | 2.24 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 197 | 2.23 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 198 | 2.2 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 199 | 2.29 | 0.61 |  | 22 | 0.5 | 122%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 200 | 2.25 | 0.61 |  | 22 | 0.5 | 122%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 201 | 2.26 | 0.61 |  | 22 | 0.5 | 122%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 202 | 2.28 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 203 | 2.25 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 204 | 2.24 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 205 | 2.26 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 206 | 2.23 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 207 | 2.22 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 208 | 2.23 | 0.63 |  | 22 | 0.5 | 126%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 209 | 2.25 | 0.63 |  | 22 | 0.5 | 126%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 210 | 2.23 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 211 | 2.22 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 212 | 2.23 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 213 | 2.23 | 0.61 |  | 22 | 0.5 | 122%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 214 | 2.23 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 215 | 2.22 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 216 | 2.22 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 217 | 2.24 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 218 | 2.23 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 219 | 2.22 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 220 | 2.23 | 0.62 |  | 22 | 0.5 | 124%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 221 | 2.22 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 222 | 2.21 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 223 | 2.21 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 224 | 2.23 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 225 | 2.22 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 226 | 2.22 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 227 | 2.24 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 228 | 2.22 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 229 | 2.24 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 230 | 2.22 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 231 | 2.24 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 232 | 2.24 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 233 | 2.23 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 234 | 2.22 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 235 | 2.25 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 236 | 2.24 | 0.6 |  | 22 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 237 | 2.23 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 238 | 2.24 | 0.61 |  | 22 | 0.5 | 122%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 239 | 2.24 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | UPS | 240 | 2.22 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진