## 1호
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.12
업체명 | 광성물류 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCI335-48V |  |  | 제조일자 | 2022.03.02
장비명 | 현대 18BR-9, 1호(렌탈) |  |  | 설치일자 | 2022년 3월
▣ 장비 정보
틸트 | 1.81~1.86V |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 þ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.14 | 1.249 | 8 | 13 | 2.15 | 1.205 | 9
2 | 2.14 | 1.23 | 9 | 14 | 2.15 | 1.216 | 9
3 | 2.12 | 1.207 | 8 | 15 | 2.15 | 1.209 | 10
4 | 2.13 | 1.198 | 9 | 16 | 2.14 | 1.21 | 9
5 | 2.12 | 1.196 | 9 | 17 | 2.14 | 1.198 | 9
6 | 2.13 | 1.193 | 9 | 18 | 2.14 | 1.219 | 9
7 | 2.13 | 1.175 | 9 | 19 | 2.14 | 1.233 | 9
8 | 2.14 | 1.19 | 9 | 20 | 2.14 | 1.214 | 9
9 | 2.14 | 1.16 | 9 | 21 | 2.14 | 1.229 | 9
10 | 2.13 | 1.169 | 9 | 22 | 2.15 | 1.234 | 9
11 | 2.14 | 1.179 | 9 | 23 | 2.15 | 1.249 | 10
12 | 2.14 | 1.189 | 9 | 24 | 2.15 | 1.258 | 9
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 51.27V, 균등충전 후 사용권고, 냉동창고 운용 지게차로 충전장소는 냉동창고 외부이나 충전장소 온도 6℃로 충전장소 온도 5~25℃ 권고, 성능 저하 우려됨

## 2호
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.12
업체명 | 광성물류 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VSF340-48V(유아사) |  |  | 제조일자 | 2023.03.14
장비명 | 현대 18BR-9, 2호(렌탈) |  |  | 설치일자 | 2023.년 3월
▣ 장비 정보
틸트 | 1.93~1.97V |  |  | 리프트
충전전압 | 64.16V |  |  | 충전전류 | DC 59.6, AC 28
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 þ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.22 | 1.255 | 23 | 13 | 2.2 | 1.251 | 28
2 | 2.17 | 1.265 | 25 | 14 | 2.18 | 1.287 | 29
3 | 2.24 | 1.253 | 26 | 15 | 2.22 | 1.24 | 29
4 | 2.19 | 1.272 | 26 | 16 | 2.2 | 1.25 | 30
5 | 2.21 | 1.258 | 26 | 17 | 2.24 | 1.242 | 30
6 | 2.19 | 1.279 | 25 | 18 | 2.22 | 1.262 | 28
7 | 2.18 | 1.287 | 27 | 19 | 2.18 | 1.262 | 26
8 | 2.21 | 1.236 | 29 | 20 | 2.23 | 1.247 | 28
9 | 2.19 | 1.254 | 30 | 21 | 2.2 | 1.259 | 28
10 | 2.24 | 1.238 | 29 | 22 | 2.21 | 1.249 | 28
11 | 2.18 | 1.26 | 29 | 23 | 2.21 | 1.254 | 28
12 | 2.23 | 1.243 | 28 | 24 | 2.17 | 1.264 | 26
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 52.90V, 셀 커넥터 커버 벗겨져 쇼트 위험, 충전완료 상태이나 저비중으로 균등 충전 후 사용 권고

## 3호
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.12
업체명 | 광성물류 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCE660-48V |  |  | 제조일자 | 2020.06.29
장비명 | 현대 30B-9F, 3호(렌탈) |  |  | 설치일자 | 2020년 7월
▣ 장비 정보
틸트 | 1.94~2.01V |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.12 | 1.283 | 31 | 13 | 2.13 | 1.265 | 42
2 | 2.14 | 1.281 | 38 | 14 | 2.13 | 1.266 | 46
3 | 2.15 | 1.29 | 38 | 15 | 2.15 | 1.241 | 47
4 | 2.16 | 1.3 | 39 | 16 | 2.16 | 1.289 | 43
5 | 2.15 | 1.282 | 42 | 17 | 2.16 | 1.28 | 44
6 | 2.08 | 1.281 | 40 | 18 | 2.14 | 1.273 | 42
7 | 2.15 | 1.272 | 42 | 19 | 2.2 | 1.315 | 40
8 | 2.14 | 1.251 | 46 | 20 | 2.14 | 1.256 | 44
9 | 2.13 | 1.27 | 44 | 21 | 2.15 | 1.28 | 42
10 | 2.15 | 1.281 | 42 | 22 | 2.14 | 1.273 | 43
11 | 2.15 | 1.281 | 42 | 23 | 2.15 | 1.287 | 44
12 | 2.14 | 1.274 | 40 | 24 | 2.16 | 1.289 | 42
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 51.33V, 고온으로 냉각 후 균등충전 권고, 전압, 비중 편차 발생되어 사용시간 저하 발생시 철함 교체 권고

## 4호
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.11
업체명 | 광성물류 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCF280-48V |  |  | 제조일자 | 2020.07.15
장비명 | 현대 15BR-9 LOLEX, 4호 |  |  | 설치일자 | 2020년 7월
▣ 장비 정보
틸트 | 1.52~1.65V |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류 | 62.3A
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 þ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.08 | 1.254 | 13 | 13 | 2.08 | 1.251 | 15
2 | 2.07 | 1.245 | 14 | 14 | 2.07 | 1.244 | 16
3 | 2.08 | 1.252 | 14 | 15 | 2.08 | 1.248 | 16
4 | 2.07 | 1.24 | 14 | 16 | 2.09 | 1.255 | 16
5 | 2.07 | 1.249 | 14 | 17 | 2.07 | 1.245 | 16
6 | 2.07 | 1.246 | 14 | 18 | 2.08 | 1.249 | 15
7 | 2.08 | 1.254 | 14 | 19 | 2.09 | 1.251 | 15
8 | 2.08 | 1.247 | 15 | 20 | 2.08 | 1.247 | 15
9 | 2.07 | 1.244 | 16 | 21 | 2.08 | 1.248 | 15
10 | 2.08 | 1.249 | 15 | 22 | 2.09 | 1.257 | 15
11 | 2.05 | 1.243 | 16 | 23 | 2.08 | 1.248 | 15
12 | 2.07 | 1.246 | 15 | 24 | 2.08 | 1.233 | 14
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 49.68V, 전압, 비중 고려 20% 방전 상태, 틸트 방전시 종지전압 이하 감소, 틸트시 215A(용량 대비 77%)로 사용시간 저하 발생시 교체 권고

## 5호
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.11
업체명 | 광성물류 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCF280-48V |  |  | 제조일자 | 2020.07.23
장비명 | 현대 15BR-9 FOLEX, 5호 |  |  | 설치일자 | 2020년 7월
▣ 장비 정보
틸트 | 1.83~1.85V |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류 | 61.6A
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 þ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.11 | 1.264 | 10 | 13 | 2.11 | 1.264 | 10
2 | 2.05 | 1.266 | 10 | 14 | 2.12 | 1.271 | 11
3 | 2.1 | 1.26 | 10 | 15 | 2.12 | 1.275 | 11
4 | 2.11 | 1.263 | 10 | 16 | 2.11 | 1.266 | 11
5 | 2.11 | 1.263 | 10 | 17 | 2.1 | 1.26 | 11
6 | 2.11 | 1.264 | 10 | 18 | 2.11 | 1.269 | 11
7 | 2.1 | 1.269 | 10 | 19 | 2.11 | 1.26 | 10
8 | 2.1 | 1.252 | 11 | 20 | 2.12 | 1.271 | 11
9 | 2.1 | 1.258 | 11 | 21 | 2.12 | 1.27 | 11
10 | 2.12 | 1.275 | 11 | 22 | 2.11 | 1.267 | 11
11 | 2.12 | 1.275 | 11 | 23 | 2.11 | 1.264 | 11
12 | 2.11 | 1.276 | 11 | 24 | 2.12 | 1.273 | 10
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 50.61V, 충전 후 사용 권고

## 7호
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.11
업체명 | 광성물류 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCE740-48V |  |  | 제조일자 | 2023.09.26
장비명 | 현대 30B-9V, 7호 |  |  | 설치일자 | 2023년 10월
▣ 장비 정보
틸트 | 2.07~2.10V |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류 | 126A
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 þ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.24 | 1.284 | 28 | 13 | 2.24 | 1.282 | 33
2 | 2.23 | 1.284 | 30 | 14 | 2.24 | 1.28 | 35
3 | 2.22 | 1.278 | 31 | 15 | 2.24 | 1.283 | 35
4 | 2.23 | 1.286 | 32 | 16 | 2.24 | 1.282 | 35
5 | 2.22 | 1.279 | 33 | 17 | 2.24 | 1.278 | 36
6 | 2.25 | 1.27 | 32 | 18 | 2.24 | 1.284 | 32
7 | 2.23 | 1.282 | 34 | 19 | 2.24 | 1.286 | 33
8 | 2.22 | 1.276 | 35 | 20 | 2.24 | 1.283 | 34
9 | 2.23 | 1.278 | 35 | 21 | 2.24 | 1.285 | 33
10 | 2.23 | 1.287 | 35 | 22 | 2.24 | 1.294 | 33
11 | 2.22 | 1.28 | 35 | 23 | 2.24 | 1.289 | 33
12 | 2.23 | 1.273 | 33 | 24 | 2.24 | 1.297 | 32
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 53.56V, 양호

## 9호
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.11
업체명 | 광성물류 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCES800-48V |  |  | 제조일자 | 2021.11.18
장비명 | 두산 B30S-7, 9호 |  |  | 설치일자 | 2021년 11월
▣ 장비 정보
틸트 | 2.01~2.04V |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 þ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.14 | 1.276 | 30 | 13 | 2.12 | 1.256 | 33
2 | 2.13 | 1.267 | 31 | 14 | 2.11 | 1.245 | 35
3 | 2.11 | 1.25 | 32 | 15 | 2.11 | 1.248 | 35
4 | 2.11 | 1.248 | 27 | 16 | 2.11 | 1.245 | 34
5 | 2.11 | 1.257 | 30 | 17 | 2.11 | 1.243 | 33
6 | 2.11 | 1.258 | 28 | 18 | 2.12 | 1.261 | 31
7 | 2.1 | 1.264 | 30 | 19 | 2.12 | 1.264 | 30
8 | 2.11 | 1.247 | 32 | 20 | 2.11 | 1.251 | 32
9 | 2.11 | 1.248 | 30 | 21 | 2.12 | 1.254 | 33
10 | 2.09 | 1.255 | 34 | 22 | 2.12 | 1.253 | 34
11 | 2.12 | 1.255 | 32 | 23 | 2.11 | 1.246 | 33
12 | 2.14 | 1.271 | 33 | 24 | 2.12 | 1.261 | 32
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 50.84V, 균등충전 후 사용 권고

## 10호
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.11
업체명 | 광성물류 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCE715-48V |  |  | 제조일자 | 2020.05.29
장비명 | 현대 30B-9, 10호 |  |  | 설치일자 | 2020년 6월
▣ 장비 정보
틸트 | 1.83~1.89V |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 þ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.13 | 1.277 | 20 | 13 | 2.14 | 1.281 | 24
2 | 2.15 | 1.29 | 22 | 14 | 2.11 | 1.25 | 27
3 | 2.15 | 1.286 | 23 | 15 | 2.13 | 1.27 | 27
4 | 2.13 | 1.27 | 24 | 16 | 2.05 | 1.193 | 30
5 | 2.14 | 1.28 | 25 | 17 | 2.15 | 1.284 | 28
6 | 2.13 | 1.273 | 24 | 18 | 2.14 | 1.279 | 26
7 | 2.13 | 1.269 | 25 | 19 | 2.14 | 1.283 | 24
8 | 2.13 | 1.268 | 27 | 20 | 2.14 | 1.28 | 25
9 | 2.14 | 1.279 | 26 | 21 | 2.15 | 1.28 | 25
10 | 2.13 | 1.268 | 26 | 22 | 2.13 | 1.271 | 25
11 | 2.13 | 1.267 | 25 | 23 | 2.14 | 1.279 | 25
12 | 2.16 | 1.299 | 23 | 24 | 2.14 | 1.287 | 23
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 51.18V, 증류수 부족하여 보충 필요, 비중 편차 발생으로 균등 충전 권고

## 11호-장성
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.12
업체명 | 광성물류-장성 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | 10PZS800-48V(썬라이트) |  |  | 제조일자 | 2022.08.22
장비명 | 두산 B30S-7,11호 |  |  | 설치일자 | 2022년 8월
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 | 69V |  |  | 충전전류 | 121.1
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 þ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.1 | 1.25 | 16 | 13 | 2.11 | 1.256 | 17
2 | 2.1 | 1.255 | 16 | 14 | 2.12 | 1.256 | 17
3 | 2.12 | 1.268 | 16 | 15 | 2.1 | 1.252 | 16
4 | 2.11 | 1.261 | 16 | 16 | 2.1 | 1.252 | 17
5 | 2.1 | 1.251 | 16 | 17 | 2.12 | 1.271 | 17
6 | 2.09 | 1.242 | 16 | 18 | 2.1 | 1.256 | 16
7 | 2.11 | 1.258 | 17 | 19 | 2.1 | 1.256 | 16
8 | 2.12 | 1.267 | 16 | 20 | 2.09 | 1.244 | 15
9 | 2.1 | 1.252 | 16 | 21 | 2.11 | 1.263 | 16
10 | 2.1 | 1.25 | 16 | 22 | 2.11 | 1.263 | 16
11 | 2.1 | 1.255 | 16 | 23 | 2.11 | 1.258 | 16
12 | 2.11 | 1.257 | 17 | 24 | 2.1 | 1.252 | 16
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 50.52V, 충전기 입력 393V, 탭 400V, 충전 후 사용 권고

## 12호
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.12
업체명 | 광성물류 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCI300-48V |  |  | 제조일자 | 2020.10.20
장비명 | 현대 18BR-9, 12호(렌탈) |  |  | 설치일자 | 2020년 10월
▣ 장비 정보
틸트 | 1.90~1.98V |  |  | 리프트
충전전압 | 64.22 |  |  | 충전전류 | DC 53.5, AC 28
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 þ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.16 | 1.252 | 18 | 13 | 2.15 | 1.278 | 20
2 | 2.16 | 1.262 | 19 | 14 | 2.15 | 1.261 | 22
3 | 2.15 | 1.279 | 19 | 15 | 2.16 | 1.271 | 23
4 | 2.17 | 1.294 | 18 | 16 | 2.17 | 1.282 | 22
5 | 2.16 | 1.283 | 18 | 17 | 2.16 | 1.267 | 22
6 | 2.17 | 1.294 | 17 | 18 | 2.15 | 1.277 | 19
7 | 2.15 | 1.261 | 18 | 19 | 2.15 | 1.265 | 19
8 | 2.15 | 1.261 | 20 | 20 | 2.15 | 1.272 | 21
9 | 2.16 | 1.287 | 22 | 21 | 2.16 | 1.284 | 21
10 | 2.15 | 1.276 | 22 | 22 | 2.15 | 1.276 | 22
11 | 2.16 | 1.285 | 21 | 23 | 2.15 | 1.26 | 21
12 | 2.15 | 1.277 | 20 | 24 | 2.15 | 1.278 | 20
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 51.57V, 충전완료 상태, 전압, 비중 편차 발생으로 균등충전 후 사용 권고, 사용시간 저하 발생시 철함 교체 권고

## 도요타 7FBR15
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.12
업체명 | 광성물류 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VSFL280-48V(고베) |  |  | 제조일자 | 2015년 11월
장비명 | 도요타 7FBR15, 호수 없음(렌탈) |  |  | 설치일자 | 2015년 11월
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 þ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.16 | 1.288 | 12 | 13 | 2.15 | 1.286 | 13
2 | 2.15 | 1.29 | 13 | 14 | 2.15 | 1.286 | 14
3 | 2.15 | 1.295 | 13 | 15 | 2.15 | 1.287 | 14
4 | 2.16 | 1.294 | 13 | 16 | 2.16 | 1.298 | 13
5 | 2.16 | 1.288 | 13 | 17 | 2.16 | 1.292 | 14
6 | 2.16 | 1.296 | 13 | 18 | 2.16 | 1.296 | 13
7 | 2.17 | 1.297 | 13 | 19 | 2.16 | 1.289 | 12
8 | 2.16 | 1.29 | 14 | 20 | 2.16 | 1.292 | 13
9 | 2.16 | 1.293 | 14 | 21 | 2.16 | 1.295 | 13
10 | 2.16 | 1.293 | 13 | 22 | 2.16 | 1.294 | 13
11 | 2.15 | 1.281 | 13 | 23 | 2.17 | 1.29 | 13
12 | 2.16 | 1.293 | 13 | 24 | 2.16 | 1.292 | 12
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 51.76V, 전압, 비중 이상없음