## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 1월 17일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 강북수유국사 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | 4층 축전지 #B | 충전전압(V) | 53.75
제품명 | VGS1200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2019.12.09 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.65
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.62 | 95.38%
2 | 2.24 | 0.69 | 106.2%
3 | 2.23 | 0.6 | 92.31%
4 | 2.24 | 0.64 | 98.46%
5 | 2.23 | 0.64 | 98.46%
6 | 2.23 | 0.7 | 107.7%
7 | 2.24 | 0.67 | 103.1%
8 | 2.24 | 0.65 | 100%
9 | 2.24 | 0.56 | 86.15%
10 | 2.24 | 0.62 | 95.38%
11 | 2.23 | 0.63 | 96.92%
12 | 2.24 | 0.63 | 96.92%
13 | 2.24 | 0.56 | 86.15%
14 | 2.24 | 0.64 | 98.46%
15 | 2.24 | 0.62 | 95.38%
16 | 2.25 | 0.66 | 101.5%
17 | 2.24 | 0.67 | 103.1%
18 | 2.24 | 0.72 | 110.8%
19 | 2.23 | 0.67 | 103.1% | 접합부 누액
20 | 2.24 | 0.67 | 103.1%
21 | 2.24 | 0.69 | 106.2%
22 | 2.24 | 0.69 | 106.2%
23 | 2.24 | 0.63 | 96.92%
24 | 2.24 | 0.61 | 93.85%
평균 | 2.2388 | 0.645 | 99.23%