## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 1월 22일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 금천시흥국사 | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도,장소 | 2층 축전지 #4 | 충전전압(V) | 53.75
제품명 | VGS1200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2018. 10. 03 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.76
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.77 | 101.3%
2 | 2.24 | 0.72 | 94.74%
3 | 2.24 | 0.75 | 98.68%
4 | 2.24 | 0.68 | 89.47%
5 | 2.24 | 0.83 | 109.2%
6 | 2.24 | 0.9 | 118.4%
7 | 2.24 | 0.77 | 101.3%
8 | 2.23 | 0.85 | 111.8%
9 | 2.24 | 0.72 | 94.74%
10 | 2.24 | 0.71 | 93.42%
11 | 2.24 | 0.91 | 119.7%
12 | 2.23 | 0.77 | 101.3%
13 | 2.23 | 0.75 | 98.68%
14 | 2.24 | 0.8 | 105.3%
15 | 2.24 | 0.71 | 93.42%
16 | 2.24 | 0.68 | 89.47%
17 | 2.24 | 0.7 | 92.11%
18 | 2.25 | 0.67 | 88.16%
19 | 2.24 | 0.71 | 93.42%
20 | 2.24 | 0.69 | 90.79%
21 | 2.25 | 0.75 | 98.68%
22 | 2.24 | 0.73 | 96.05%
23 | 2.24 | 0.83 | 109.2%
24 | 2.25 | 0.78 | 102.6%
평균 | 2.2396 | 0.7575 | 99.67%