## 1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 5월 16일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 광진자양간이국사 | 온도(℃) | 25 ~ 26
용도,장소 | 5층 BATT#1 | 충전전압(V) | 53.67
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2018.10.18 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.94
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.91 | 96.81%
2 | 2.23 | 0.83 | 88.3%
3 | 2.24 | 0.976 | 103.8%
4 | 2.24 | 0.963 | 102.4%
5 | 2.23 | 0.944 | 100.4%
6 | 2.24 | 0.945 | 100.5%
7 | 2.24 | 0.92 | 97.87%
8 | 2.24 | 0.991 | 105.4%
9 | 2.24 | 0.923 | 98.19%
10 | 2.24 | 0.876 | 93.19%
11 | 2.23 | 0.887 | 94.36%
12 | 2.24 | 0.898 | 95.53%
13 | 2.23 | 0.964 | 102.6%
14 | 2.24 | 0.948 | 100.9%
15 | 2.24 | 0.89 | 94.68%
16 | 2.24 | 0.889 | 94.57%
17 | 2.24 | 1.02 | 108.5%
18 | 2.23 | 0.982 | 104.5%
19 | 2.23 | 0.975 | 103.7% | 카바 크랙 수리 진행
20 | 2.24 | 0.996 | 106% | 카바 크랙 수리 진행
21 | 2.24 | 0.927 | 98.62%
22 | 2.24 | 0.978 | 104%
23 | 2.24 | 0.908 | 96.6%
24 | 2.24 | 0.931 | 99.04%
평균 | 2.2375 | 0.93629 | 99.61%

## 2조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 5월 16일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 광진자양간이국사 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | 5층 BATT#2 | 충전전압(V) | 53.67
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2018.10.18 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.91
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.878 | 96.48%
2 | 2.24 | 0.898 | 98.68% | 카바 크랙 수리 진행
3 | 2.23 | 0.928 | 102%
4 | 2.22 | 0.818 | 89.89% | 카바 크랙 수리 진행
5 | 2.23 | 0.975 | 107.1% | 카바 크랙 수리 진행
6 | 2.23 | 0.933 | 102.5%
7 | 2.23 | 0.909 | 99.89%
8 | 2.24 | 0.866 | 95.16%
9 | 2.24 | 0.972 | 106.8%
10 | 2.23 | 0.888 | 97.58%
11 | 2.24 | 0.993 | 109.1%
12 | 2.22 | 0.893 | 98.13% | 카바 크랙 수리 진행
13 | 2.27 | 0.934 | 102.6% | 카바 크랙 수리 진행
14 | 2.23 | 0.859 | 94.4%
15 | 2.23 | 0.989 | 108.7%
16 | 2.23 | 0.976 | 107.3%
17 | 2.24 | 0.901 | 99.01%
18 | 2.31 | 0.872 | 95.82%
19 | 2.21 | 0.924 | 101.5%
20 | 2.23 | 0.938 | 103.1%
21 | 2.23 | 0.899 | 98.79%
22 | 2.22 | 0.932 | 102.4% | 카바 크랙 수리 진행
23 | 2.24 | 0.94 | 103.3%
24 | 2.23 | 0.81 | 89.01%
평균 | 2.2354 | 0.91354 | 100.4%