## 한국전력공사 상주지사
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2024-05-13 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-06-03 | 한국전력공사 | 상주지사 ICT실 통신용 UPS | 1 | 13.89 | 3.45 | 23 | 3.3 | 104.5%
2024-06-03 | 한국전력공사 | 상주지사 ICT실 통신용 UPS | 2 | 13.88 | 3.39 | 23 | 3.3 | 102.7%
2024-06-03 | 한국전력공사 | 상주지사 ICT실 통신용 UPS | 3 | 11.58 | 24.19 | 23 | 3.3 | 733%
2024-06-03 | 한국전력공사 | 상주지사 ICT실 통신용 UPS | 4 | 13.83 | 3.57 | 23 | 3.3 | 108.2%
평균 |  |  |  | 13.295 | 8.65 |  |  | 262.1%
최대값 |  |  |  | 13.89 | 24.19 |  |  | 733%
최소값 |  |  |  | 11.58 | 3.39 |  |  | 102.7%
점검내용 | 1. 내부저항 상승으로 인한 AS 접수(설치 '24년 5월 29일) 2. #3번 외 전지 전압 및 저항:13.83~13.89V/3.39~3.57mΩ → 이상없음 3. #3번 전지 내부저항:24.19mΩ → 참고치(3.30mΩ)대비 733% 상승 4. #3번 전지 교체 및 해체분석 진행 예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
#3번 전지 내부저항
설치 사진