## 전산UPS용
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 06월 19일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데마트 판교점 | 온도(℃) | 26.2
담당자/연락처 | 김승현소장/010-7132-6861 | 충전전압(V)
용도,장소 | B 1층, 전산용 UPS | AC(A) / DC(A) | 0/0
제품명 | ESP40 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 32 | 점검결과 | 내부저항 상승 점검공간 협소-유지,관리 어려움
LOT | 2019.07.23
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.54 | 13.3 | #DIV/0!
2 | 13.58 | 14.2 | #DIV/0!
3 | 13.58 | 16.07 | #DIV/0!
4 | 13.5 | 12.82 | #DIV/0!
5 | 13.59 | 13.54 | #DIV/0!
6 | 13.37 | 14.22 | #DIV/0!
7 | 13.54 | 13.75 | #DIV/0!
8 | 13.56 | 13.86 | #DIV/0!
9 | 13.57 | 16.44 | #DIV/0!
10 | 13.55 | 11.42 | #DIV/0!
11 | 13.51 | 13.97 | #DIV/0!
12 | 13.5 | 16.53 | #DIV/0!
13 | 13.57 | 13.75 | #DIV/0!
14 | 13.56 | 13.67 | #DIV/0!
15 | 13.54 | 12.17 | #DIV/0!
16 | 13.62 | 15.21 | #DIV/0!
17 | 13.55 | 15.59 | #DIV/0!
18 | 13.57 | 14.52 | #DIV/0!
19 | 13.51 | 15.19 | #DIV/0!
20 | 13.5 | 12.17 | #DIV/0!
21 | 13.59 | 11.62 | #DIV/0!
평균 | 13.5429 | 14.0005 | #DIV/0!
기타 (전지 상태. 환경등)

## DC등용
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 06월 19일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데마트 판교점 | 온도(℃) | 31
담당자/연락처 | 김승현소장/010-7132-6861 | 충전전압(V) | 229.9
용도,장소 | B 2층, DC등용 | AC(A) / DC(A) | 0/0
제품명 | ESP200 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 18 | 점검결과 | 냉방기 미가동상태-하절기 가동권고
LOT | 2021.12.12
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 12.81 | 2.174 | #DIV/0!
2 | 12.79 | 2.158 | #DIV/0!
3 | 12.77 | 2.184 | #DIV/0!
4 | 12.79 | 2.225 | #DIV/0!
5 | 12.77 | 2.277 | #DIV/0!
6 | 12.79 | 2.261 | #DIV/0!
7 | 12.74 | 2.324 | #DIV/0!
8 | 12.75 | 2.275 | #DIV/0!
9 | 12.73 | 2.296 | #DIV/0!
10 | 12.76 | 2.252 | #DIV/0!
11 | 12.78 | 2.264 | #DIV/0!
12 | 12.75 | 2.233 | #DIV/0!
13 | 12.81 | 2.252 | #DIV/0!
14 | 12.78 | 2.23 | #DIV/0!
15 | 12.81 | 2.273 | #DIV/0!
16 | 12.78 | 2.223 | #DIV/0!
17 | 12.8 | 2.223 | #DIV/0!
18 | 12.8 | 2.253 | #DIV/0!
평균 | 12.7783 | 2.2432 | #DIV/0!
기타 (전지 상태. 환경등)

## 조작전원용
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 06월 19일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데마트 판교점 | 온도(℃) | 31
담당자/연락처 | 김승현소장/010-7132-6861 | 충전전압(V) | 119.3
용도,장소 | B 2층, 조작전원용 | AC(A) / DC(A) | 1.0/0~1.0
제품명 | ESP100 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 9 | 점검결과 | 냉방기 미가동상태-하절기 가동권고
LOT | 2021.10.21
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.28 | 3.25 | #DIV/0!
2 | 13.28 | 3.21 | #DIV/0!
3 | 13.28 | 3.35 | #DIV/0!
4 | 13.25 | 3.32 | #DIV/0!
5 | 13.3 | 3.26 | #DIV/0!
6 | 13.26 | 3.4 | #DIV/0!
7 | 13.27 | 3.36 | #DIV/0!
8 | 13.28 | 3.45 | #DIV/0!
9 | 13.27 | 3.27 | #DIV/0!
평균 | 13.2744 | 3.3189 | #DIV/0!
기타 (전지 상태. 환경등)

## 발전기용
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 06월 19일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데마트 판교점 | 온도(℃) | 29.2
담당자/연락처 | 김승현소장/010-7132-6861 | 충전전압(V) | 26.4
용도,장소 | B 2층, 발전기용 | AC(A) / DC(A)
제품명 | RP200 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 2 | 점검결과
LOT | KA1L15
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.18 | 2.917 | #DIV/0!
2 | 13.18 | 2.873 | #DIV/0!
평균 | 13.18 | 2.895 | #DIV/0!
기타 (전지 상태. 환경등)