## 화인케미칼
형 명 | VCI585 | 제조일자 | 2024.05.03 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 1 | 2.14 | 1.3 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 2 | 2.14 | 1.29 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 3 | 2.15 | 1.3 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 4 | 2.15 | 1.3 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 5 | 2.15 | 1.285 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 6 | 2.14 | 1.295 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 7 | 2.16 | 1.3 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 8 | 2.11 | 1.24 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 9 | 2.14 | 1.29 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 10 | 0.24 | - |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 11 | 2.14 | 1.295 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 12 | 2.13 | 1.29 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 13 | 2.14 | 1.3 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 14 | 2.14 | 1.28 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 15 | 2.14 | 1.28 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 16 | 2.14 | 1.3 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 17 | 2.14 | 1.28 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 18 | 2.15 | 1.3 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 19 | 2.15 | 1.3 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 20 | 2.15 | 1.3 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 21 | 2.15 | 1.3 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 22 | 2.15 | 1.295 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 23 | 2.15 | 1.295 |  |  | 37
2024-09-24 | 화인케미칼 | 현대 2톤 지게차 | 24 | 2.15 | 1.3 |  |  | 37
점검내용 | 1.전압불량(저전압)으로 인한 AS요청 2.#10번 전지 전압 및 비중: 0.24V / 액없음 → 스페이샤 상승으로 인한 홤물질 탈락 3.#8번 전지 전압 및 비중 : 2.11V / 1.240 →추후 관찰 필요 4.나머지 전지 : 이상없음 →2.13~2.16V/CELL , 1.285~1.300 5. #10번 전지 교체 및 해체분석 진행예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진