## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 11월 25일 | 점검형태 | AS
업체명 | 시립동부 노인전문요양센터 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 정류기용 | 충전전압(V) | 120.5
제품명 | ESP100-12(+) | DC(A) | 1.4
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 1.5
LOT | 2023.12.05 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.39 | 3.39 | 102.7%
2 | 13.32 | 3.24 | 98.18%
3 | 13.41 | 3.46 | 104.8%
4 | 13.43 | 3.45 | 104.5%
5 | 13.38 | 3.26 | 98.79%
6 | 13.39 | 3.34 | 101.2%
7 | 13.4 | 3.26 | 98.79%
8 | 13.28 | 14.96 | 453.3%
9 | 13.45 | 3.49 | 105.8%
평균 | 13.3833 | 4.65 | 140.9%