## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 11월 29일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 동대문신설2간이국사 | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도,장소 | 축전지 1조, 2조 | 충전전압(V) | 53.72
제품명 | VGS2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 48EA(24EA*2조) | AC(A) | 0
LOT | 2023.06.05 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.73
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.788 | 107.9%
2 | 2.21 | 0.635 | 86.99%
3 | 2.23 | 0.792 | 108.5%
4 | 2.25 | 0.768 | 105.2%
5 | 2.25 | 0.677 | 92.74%
6 | 2.22 | 0.63 | 86.3%
7 | 2.21 | 0.768 | 105.2%
8 | 2.25 | 0.659 | 90.27%
9 | 2.23 | 0.662 | 90.68%
10 | 2.21 | 0.704 | 96.44%
11 | 2.25 | 0.74 | 101.4%
12 | 2.27 | 0.707 | 96.85%
13 | 2.22 | 0.748 | 102.5%
14 | 2.25 | 0.803 | 110%
15 | 2.24 | 0.74 | 101.4%
16 | 2.21 | 0.838 | 114.8%
평균 | 2.2338 | 0.72869 | 99.82%