## 소공_지하1층 BATT #1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-12-05 | LG U+ 관리코드 | GYB200200044
업체명 | LGU+ 소공국사 | 온도(℃) | 16
용도,장소 | 지하1층 BATT #1조 | 충전전압(V) | 53.87
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-02-04 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 1.06
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.22 | 0.906 | 85.47% | 크랙
2 | 2.24 | 0.96 | 90.57%
3 | 2.24 | 1.084 | 102.3%
4 | 2.27 | 1.02 | 96.23%
5 | 2.24 | 1.112 | 104.9%
6 | 2.25 | 1.157 | 109.2%
7 | 2.24 | 1.033 | 97.45%
8 | 2.24 | 1.125 | 106.1%
9 | 2.21 | 1.102 | 104% | 크랙
10 | 2.25 | 1.133 | 106.9%
11 | 2.25 | 1.067 | 100.7%
12 | 2.24 | 1.065 | 100.5%
13 | 2.25 | 0.954 | 90%
14 | 2.25 | 1.154 | 108.9%
15 | 2.23 | 0.883 | 83.3%
16 | 2.25 | 1.099 | 103.7%
17 | 2.25 | 1.065 | 100.5%
18 | 2.24 | 1.045 | 98.58%
19 | 2.24 | 1.149 | 108.4%
20 | 2.25 | 1.16 | 109.4%
21 | 2.25 | 1.076 | 101.5%
22 | 2.24 | 1.116 | 105.3%
23 | 2.27 | 1.092 | 103%
24 | 2.21 | 1.028 | 96.98% | 크랙

## 소공_지하1층 BATT #2조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-12-05 | LG U+ 관리코드 | GYB200200043
업체명 | LGU+ 소공국사 | 온도(℃) | 16
용도,장소 | 지하1층 BATT #2조 | 충전전압(V) | 53.87
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-02-04 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.73
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.817 | 111.9%
2 | 2.23 | 0.869 | 119%
3 | 2.24 | 0.886 | 121.4%
4 | 2.24 | 0.771 | 105.6%
5 | 2.25 | 0.643 | 88.08%
6 | 2.25 | 0.744 | 101.9%
7 | 2.25 | 0.77 | 105.5% | 크랙
8 | 2.25 | 0.847 | 116%
9 | 2.24 | 0.705 | 96.58%
10 | 2.25 | 0.692 | 94.79%
11 | 2.24 | 0.86 | 117.8%
12 | 2.25 | 0.649 | 88.9%
13 | 2.24 | 0.68 | 93.15%
14 | 2.24 | 0.847 | 116%
15 | 2.25 | 0.681 | 93.29%
16 | 2.25 | 0.69 | 94.52%
17 | 2.25 | 0.701 | 96.03%
18 | 2.25 | 0.683 | 93.56%
19 | 2.25 | 0.618 | 84.66% | 크랙
20 | 2.25 | 0.734 | 100.5%
21 | 2.24 | 0.632 | 86.58%
22 | 2.23 | 0.677 | 92.74% | 크랙
23 | 2.24 | 0.703 | 96.3%
24 | 2.24 | 0.743 | 101.8%

## 소공_지하1층 BATT #4조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-12-05 | LG U+ 관리코드 | GYB200100003
업체명 | LGU+ 소공국사 | 온도(℃) | 16
용도,장소 | 지하1층 BATT #4조 | 충전전압(V) | 53.87
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-11-22 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.71
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.759 | 106.9%
2 | 2.25 | 0.726 | 102.3%
3 | 2.25 | 0.72 | 101.4%
4 | 2.25 | 0.683 | 96.2%
5 | 2.25 | 0.71 | 100%
6 | 2.25 | 0.758 | 106.8%
7 | 2.25 | 0.665 | 93.66%
8 | 2.25 | 0.74 | 104.2%
9 | 2.23 | 0.786 | 110.7%
10 | 2.25 | 0.667 | 93.94% | 크랙
11 | 2.25 | 0.73 | 102.8%
12 | 2.25 | 0.75 | 105.6%
13 | 2.24 | 0.791 | 111.4% | 크랙
14 | 2.24 | 0.673 | 94.79% | 크랙
15 | 2.24 | 0.691 | 97.32% | 크랙
16 | 2.25 | 0.696 | 98.03%
17 | 2.24 | 0.726 | 102.3%
18 | 2.25 | 0.765 | 107.7%
19 | 2.24 | 0.732 | 103.1%
20 | 2.25 | 0.729 | 102.7%
21 | 2.25 | 0.745 | 104.9%
22 | 2.25 | 0.648 | 91.27%
23 | 2.24 | 0.673 | 94.79%
24 | 2.24 | 0.693 | 97.61%