## 1호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 12월 26일 | 점검형태 | AS
업체명 | 삼성중공업 판교R&D센터 | 온도(℃) | 26.3
용도,장소 | UPS 1호기 | 충전전압(V) | 427.8
제품명 | GSL400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 192EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.09.21(230921EC1) | 내부저항(mΩ) 참고치(평균) | 0.4
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.37 | 92.5%
2 | 2.23 | 0.39 | 97.5%
3 | 2.23 | 0.38 | 95%
4 | 2.23 | 0.44 | 110%
5 | 2.23 | 0.38 | 95%
6 | 2.24 | 0.4 | 100%
7 | 2.22 | 0.41 | 102.5%
8 | 2.24 | 0.36 | 90%
9 | 2.22 | 0.38 | 95%
10 | 2.22 | 0.39 | 97.5%
11 | 2.23 | 0.4 | 100%
12 | 2.23 | 0.42 | 105%
13 | 2.25 | 0.4 | 100%
14 | 2.23 | 0.39 | 97.5%
15 | 2.23 | 0.42 | 105%
16 | 2.24 | 0.36 | 90%
17 | 2.23 | 0.39 | 97.5%
18 | 2.24 | 0.39 | 97.5%
19 | 2.23 | 0.39 | 97.5%
20 | 2.26 | 0.37 | 92.5%
21 | 2.23 | 0.39 | 97.5%
22 | 2.23 | 0.39 | 97.5%
23 | 2.22 | 0.39 | 97.5%
24 | 2.24 | 0.38 | 95%
25 | 2.22 | 0.42 | 105%
26 | 2.22 | 0.42 | 105%
27 | 2.22 | 0.4 | 100%
28 | 2.22 | 0.4 | 100%
29 | 2.23 | 0.4 | 100%
30 | 2.23 | 0.4 | 100%
31 | 2.24 | 0.4 | 100%
32 | 2.23 | 0.41 | 102.5%
33 | 2.23 | 0.42 | 105%
34 | 2.23 | 0.38 | 95%
35 | 2.22 | 0.37 | 92.5%
36 | 2.23 | 0.39 | 97.5%
37 | 2.23 | 0.39 | 97.5%
38 | 2.22 | 0.43 | 107.5%
39 | 2.24 | 0.39 | 97.5%
40 | 2.22 | 0.38 | 95%
41 | 2.23 | 0.42 | 105%
42 | 2.23 | 0.39 | 97.5%
43 | 2.23 | 0.35 | 87.5%
44 | 2.23 | 0.38 | 95%
45 | 2.22 | 0.37 | 92.5%
46 | 2.24 | 0.39 | 97.5%
47 | 2.23 | 0.38 | 95%
48 | 2.23 | 0.39 | 97.5%
49 | 2.24 | 0.393 | 98.25%
50 | 2.23 | 0.4 | 100%
51 | 2.22 | 0.407 | 101.7%
52 | 2.12 | 0.409 | 102.2%
53 | 2.22 | 0.401 | 100.2%
54 | 2.23 | 0.406 | 101.5%
55 | 2.22 | 0.386 | 96.5%
56 | 2.23 | 0.392 | 98%
57 | 2.23 | 0.405 | 101.2%
58 | 2.22 | 0.396 | 99%
59 | 2.24 | 0.396 | 99%
60 | 2.23 | 0.389 | 97.25%
61 | 2.22 | 0.383 | 95.75%
62 | 2.22 | 0.391 | 97.75%
63 | 2.23 | 0.401 | 100.2%
64 | 2.23 | 0.415 | 103.7%
65 | 2.22 | 0.394 | 98.5%
66 | 2.23 | 0.394 | 98.5%
67 | 2.22 | 0.395 | 98.75%
68 | 2.23 | 0.395 | 98.75%
69 | 2.23 | 0.394 | 98.5%
70 | 2.23 | 0.4 | 100%
71 | 2.21 | 0.385 | 96.25%
72 | 2.23 | 0.398 | 99.5%
73 | 2.23 | 0.381 | 95.25%
74 | 2.24 | 0.411 | 102.7%
75 | 2.24 | 0.411 | 102.7%
76 | 2.24 | 0.374 | 93.5%
77 | 2.24 | 0.408 | 102%
78 | 2.23 | 0.408 | 102%
79 | 2.22 | 0.394 | 98.5%
80 | 2.23 | 0.409 | 102.2%
81 | 2.23 | 0.396 | 99%
82 | 2.23 | 0.398 | 99.5%
83 | 2.24 | 0.386 | 96.5%
84 | 2.25 | 0.371 | 92.75%
85 | 2.22 | 0.402 | 100.5%
86 | 2.24 | 0.408 | 102%
87 | 2.24 | 0.381 | 95.25%
88 | 2.23 | 0.417 | 104.2%
89 | 2.24 | 0.39 | 97.5%
90 | 2.23 | 0.384 | 96%
91 | 2.23 | 0.37 | 92.5%
92 | 2.23 | 0.38 | 95%
93 | 2.23 | 0.405 | 101.2%
94 | 2.24 | 0.418 | 104.5%
95 | 2.24 | 0.379 | 94.75%
96 | 2.23 | 0.402 | 100.5%
97 | 2.23 | 0.403 | 100.8%
98 | 2.23 | 0.403 | 100.8%
99 | 2.23 | 0.389 | 97.25%
100 | 2.24 | 0.401 | 100.2%
101 | 2.23 | 0.415 | 103.7%
102 | 2.22 | 0.363 | 90.75%
103 | 2.22 | 0.396 | 99%
104 | 2.22 | 0.39 | 97.5%
105 | 2.22 | 0.403 | 100.8%
106 | 2.22 | 0.399 | 99.75%
107 | 2.22 | 0.403 | 100.8%
108 | 2.22 | 0.399 | 99.75%
109 | 2.22 | 0.408 | 102%
110 | 2.23 | 0.407 | 101.7%
111 | 2.22 | 0.405 | 101.2%
112 | 2.23 | 0.402 | 100.5%
113 | 2.22 | 0.416 | 104%
114 | 2.22 | 0.4 | 100%
115 | 2.22 | 0.403 | 100.8%
116 | 2.22 | 0.383 | 95.75%
117 | 2.21 | 0.416 | 104%
118 | 2.22 | 0.41 | 102.5%
119 | 2.22 | 0.396 | 99%
120 | 2.22 | 0.396 | 99%
121 | 2.23 | 0.416 | 104%
122 | 2.23 | 0.39 | 97.5%
123 | 2.23 | 0.398 | 99.5%
124 | 2.23 | 0.419 | 104.7%
125 | 2.24 | 0.401 | 100.2%
126 | 2.23 | 0.394 | 98.5%
127 | 2.23 | 0.379 | 94.75%
128 | 2.23 | 0.4 | 100%
129 | 2.23 | 0.402 | 100.5%
130 | 2.24 | 0.387 | 96.75%
131 | 2.23 | 0.404 | 101%
132 | 2.24 | 0.403 | 100.8%
133 | 2.24 | 0.382 | 95.5%
134 | 2.23 | 0.398 | 99.5%
135 | 2.23 | 0.39 | 97.5%
136 | 2.23 | 0.389 | 97.25%
137 | 2.23 | 0.398 | 99.5%
138 | 2.22 | 0.393 | 98.25%
139 | 2.22 | 0.389 | 97.25%
140 | 2.22 | 0.372 | 93%
141 | 2.22 | 0.4 | 100%
142 | 2.22 | 0.389 | 97.25%
143 | 2.22 | 0.394 | 98.5%
144 | 2.23 | 0.402 | 100.5%
145 | 2.24 | 0.44 | 110%
146 | 2.25 | 0.4 | 100%
147 | 2.24 | 0.41 | 102.5%
148 | 2.24 | 0.42 | 105%
149 | 2.23 | 0.41 | 102.5%
150 | 2.23 | 0.39 | 97.5%
151 | 2.23 | 0.41 | 102.5%
152 | 2.24 | 0.38 | 95%
153 | 2.25 | 0.4 | 100%
154 | 2.23 | 0.4 | 100%
155 | 2.23 | 0.4 | 100%
156 | 2.24 | 0.38 | 95%
157 | 2.23 | 0.38 | 95%
158 | 2.24 | 0.39 | 97.5%
159 | 2.12 | 0.4 | 100%
160 | 2.24 | 0.35 | 87.5%
161 | 2.23 | 0.407 | 101.7%
162 | 2.23 | 0.402 | 100.5%
163 | 2.24 | 0.401 | 100.2%
164 | 2.24 | 0.406 | 101.5%
165 | 2.22 | 0.413 | 103.2%
166 | 2.23 | 0.4 | 100%
167 | 2.22 | 0.39 | 97.5%
168 | 2.24 | 0.397 | 99.25%
169 | 2.24 | 0.393 | 98.25%
170 | 2.23 | 0.4 | 100%
171 | 2.23 | 0.392 | 98%
172 | 2.24 | 0.401 | 100.2%
173 | 2.24 | 0.398 | 99.5%
174 | 2.25 | 0.4 | 100%
175 | 2.23 | 0.398 | 99.5%
176 | 2.23 | 0.415 | 103.7%
177 | 2.22 | 0.4 | 100%
178 | 2.22 | 0.4 | 100%
179 | 2.22 | 0.39 | 97.5%
180 | 2.23 | 0.39 | 97.5%
181 | 2.22 | 0.39 | 97.5%
182 | 2.23 | 0.38 | 95%
183 | 2.23 | 0.37 | 92.5%
184 | 2.24 | 0.39 | 97.5%
185 | 2.22 | 0.39 | 97.5%
186 | 2.22 | 0.43 | 107.5%
187 | 2.22 | 0.4 | 100%
188 | 2.22 | 0.4 | 100%
189 | 2.22 | 0.36 | 90%
190 | 2.2 | 0.38 | 95%
191 | 2.24 | 0.41 | 102.5%
192 | 2.22 | 0.39 | 97.5%
평균 | 2.2283 | 0.39581 | 99.07%

## 2호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 12월 26일 | 점검형태 | AS
업체명 | 삼성중공업 판교R&D센터 | 온도(℃) | 26
용도,장소 | UPS 2호기 | 충전전압(V) | 428.1
제품명 | GSL400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 192EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.09.20(230920EC1) | 내부저항(mΩ) 참고치(평균) | 0.4
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.394 | 98.5%
2 | 2.23 | 0.411 | 102.7%
3 | 2.23 | 0.376 | 94%
4 | 2.23 | 0.379 | 94.75%
5 | 2.23 | 0.379 | 94.75%
6 | 2.23 | 0.405 | 101.2%
7 | 2.23 | 0.399 | 99.75%
8 | 2.23 | 0.39 | 97.5%
9 | 2.23 | 0.415 | 103.7%
10 | 2.11 | 0.376 | 94%
11 | 2.22 | 0.386 | 96.5%
12 | 2.22 | 0.386 | 96.5%
13 | 2.23 | 0.411 | 102.7%
14 | 2.22 | 0.403 | 100.8%
15 | 2.24 | 0.398 | 99.5%
16 | 2.23 | 0.413 | 103.2%
17 | 2.23 | 0.405 | 101.2%
18 | 2.23 | 0.408 | 102%
19 | 2.22 | 0.38 | 95%
20 | 2.23 | 0.403 | 100.8%
21 | 2.23 | 0.362 | 90.5%
22 | 2.23 | 0.386 | 96.5%
23 | 2.23 | 0.413 | 103.2%
24 | 2.24 | 0.388 | 97%
25 | 2.23 | 0.413 | 103.2%
26 | 2.22 | 0.377 | 94.25%
27 | 2.23 | 0.411 | 102.7%
28 | 2.22 | 0.403 | 100.8%
29 | 2.24 | 0.404 | 101%
30 | 2.24 | 0.398 | 99.5%
31 | 2.24 | 0.415 | 103.7%
32 | 2.24 | 0.418 | 104.5%
33 | 2.24 | 0.393 | 98.25%
34 | 2.42 | 0.375 | 93.75%
35 | 2.22 | 0.398 | 99.5%
36 | 2.23 | 0.376 | 94%
37 | 2.23 | 0.396 | 99%
38 | 2.23 | 0.393 | 98.25%
39 | 2.24 | 0.387 | 96.75%
40 | 2.23 | 0.401 | 100.2%
41 | 2.24 | 0.407 | 101.7%
42 | 2.24 | 0.397 | 99.25%
43 | 2.23 | 0.404 | 101%
44 | 2.23 | 0.395 | 98.75%
45 | 2.24 | 0.38 | 95%
46 | 2.24 | 0.396 | 99%
47 | 2.22 | 0.38 | 95%
48 | 2.23 | 0.377 | 94.25%
49 | 2.23 | 0.411 | 102.7%
50 | 2.23 | 0.403 | 100.8%
51 | 2.24 | 0.398 | 99.5%
52 | 2.23 | 0.405 | 101.2%
53 | 2.23 | 0.399 | 99.75%
54 | 2.23 | 0.398 | 99.5%
55 | 2.22 | 0.399 | 99.75%
56 | 2.24 | 0.39 | 97.5%
57 | 2.24 | 0.401 | 100.2%
58 | 2.24 | 0.39 | 97.5%
59 | 2.23 | 0.371 | 92.75%
60 | 2.24 | 0.401 | 100.2%
61 | 2.23 | 0.389 | 97.25%
62 | 2.22 | 0.396 | 99%
63 | 2.23 | 0.413 | 103.2%
64 | 2.23 | 0.389 | 97.25%
65 | 2.23 | 0.396 | 99%
66 | 2.24 | 0.387 | 96.75%
67 | 2.23 | 0.402 | 100.5%
68 | 2.23 | 0.374 | 93.5%
69 | 2.24 | 0.391 | 97.75%
70 | 2.23 | 0.389 | 97.25%
71 | 2.23 | 0.409 | 102.2%
72 | 2.23 | 0.416 | 104%
73 | 2.23 | 0.419 | 104.7%
74 | 2.22 | 0.39 | 97.5%
75 | 2.23 | 0.391 | 97.75%
76 | 2.23 | 0.399 | 99.75%
77 | 2.23 | 0.388 | 97%
78 | 2.24 | 0.367 | 91.75%
79 | 2.23 | 0.394 | 98.5%
80 | 2.23 | 0.414 | 103.5%
81 | 2.24 | 0.401 | 100.2%
82 | 2.23 | 0.379 | 94.75%
83 | 2.23 | 0.396 | 99%
84 | 2.23 | 0.383 | 95.75%
85 | 2.23 | 0.401 | 100.2%
86 | 2.22 | 0.386 | 96.5%
87 | 2.24 | 0.403 | 100.8%
88 | 2.23 | 0.402 | 100.5%
89 | 2.23 | 0.401 | 100.2%
90 | 2.23 | 0.396 | 99%
91 | 2.22 | 0.393 | 98.25%
92 | 2.24 | 0.402 | 100.5%
93 | 2.23 | 0.4 | 100%
94 | 2.23 | 0.39 | 97.5%
95 | 2.24 | 0.385 | 96.25%
96 | 2.23 | 0.389 | 97.25%
97 | 2.24 | 0.405 | 101.2%
98 | 2.23 | 0.404 | 101%
99 | 2.24 | 0.375 | 93.75%
100 | 2.23 | 0.415 | 103.7%
101 | 2.23 | 0.403 | 100.8%
102 | 2.23 | 0.369 | 92.25%
103 | 2.23 | 0.395 | 98.75%
104 | 2.23 | 0.41 | 102.5%
105 | 2.22 | 0.394 | 98.5%
106 | 2.23 | 0.392 | 98%
107 | 2.23 | 0.419 | 104.7%
108 | 2.23 | 0.397 | 99.25%
109 | 2.23 | 0.393 | 98.25%
110 | 2.22 | 0.387 | 96.75%
111 | 2.24 | 0.411 | 102.7%
112 | 2.23 | 0.393 | 98.25%
113 | 2.24 | 0.402 | 100.5%
114 | 2.23 | 0.389 | 97.25%
115 | 2.22 | 0.401 | 100.2%
116 | 2.23 | 0.386 | 96.5%
117 | 2.23 | 0.402 | 100.5%
118 | 2.22 | 0.409 | 102.2%
119 | 2.23 | 0.402 | 100.5%
120 | 2.23 | 0.393 | 98.25%
121 | 2.22 | 0.396 | 99%
122 | 2.23 | 0.41 | 102.5%
123 | 2.22 | 0.399 | 99.75%
124 | 2.23 | 0.396 | 99%
125 | 2.22 | 0.4 | 100%
126 | 2.23 | 0.402 | 100.5%
127 | 2.23 | 0.386 | 96.5%
128 | 2.23 | 0.395 | 98.75%
129 | 2.23 | 0.378 | 94.5%
130 | 2.23 | 0.418 | 104.5%
131 | 2.24 | 0.399 | 99.75%
132 | 2.23 | 0.4 | 100%
133 | 2.23 | 0.392 | 98%
134 | 2.23 | 0.404 | 101%
135 | 2.24 | 0.412 | 103%
136 | 2.24 | 0.404 | 101%
137 | 2.23 | 0.408 | 102%
138 | 2.22 | 0.401 | 100.2%
139 | 2.23 | 0.414 | 103.5%
140 | 2.23 | 0.396 | 99%
141 | 2.23 | 0.402 | 100.5%
142 | 2.22 | 0.416 | 104%
143 | 2.25 | 0.413 | 103.2%
144 | 2.23 | 0.389 | 97.25%
145 | 2.23 | 0.393 | 98.25%
146 | 2.23 | 0.4 | 100%
147 | 2.25 | 0.377 | 94.25%
148 | 2.23 | 0.406 | 101.5%
149 | 2.23 | 0.399 | 99.75%
150 | 2.22 | 0.396 | 99%
151 | 2.23 | 0.389 | 97.25%
152 | 2.23 | 0.41 | 102.5%
153 | 2.23 | 0.396 | 99%
154 | 2.24 | 0.405 | 101.2%
155 | 2.22 | 0.411 | 102.7%
156 | 2.24 | 0.409 | 102.2%
157 | 2.23 | 0.403 | 100.8%
158 | 2.24 | 0.412 | 103%
159 | 2.23 | 0.41 | 102.5%
160 | 2.23 | 0.399 | 99.75%
161 | 2.23 | 0.382 | 95.5%
162 | 2.12 | 0.408 | 102%
163 | 2.23 | 0.388 | 97%
164 | 2.23 | 0.407 | 101.7%
165 | 2.24 | 0.383 | 95.75%
166 | 2.24 | 0.392 | 98%
167 | 2.23 | 0.393 | 98.25%
168 | 2.23 | 0.383 | 95.75%
169 | 2.23 | 0.389 | 97.25%
170 | 2.23 | 0.406 | 101.5%
171 | 2.23 | 0.396 | 99%
172 | 2.24 | 0.398 | 99.5%
173 | 2.24 | 0.412 | 103%
174 | 2.23 | 0.416 | 104%
175 | 2.23 | 0.401 | 100.2%
176 | 2.23 | 0.383 | 95.75%
177 | 2.23 | 0.417 | 104.2%
178 | 2.22 | 0.388 | 97%
179 | 2.22 | 0.396 | 99%
180 | 2.22 | 0.404 | 101%
181 | 2.22 | 0.389 | 97.25%
182 | 2.23 | 0.398 | 99.5%
183 | 2.1 | 0.393 | 98.25%
184 | 2.22 | 0.404 | 101%
185 | 2.23 | 0.412 | 103%
186 | 2.23 | 0.381 | 95.25%
187 | 2.22 | 0.394 | 98.5%
188 | 2.22 | 0.4 | 100%
189 | 2.23 | 0.399 | 99.75%
190 | 2.22 | 0.402 | 100.5%
191 | 2.24 | 0.385 | 96.25%
192 | 2.22 | 0.404 | 101%
평균 | 2.2296 | 0.39708 | 99.82%