## UPS
형 명 | ESP150-12 | 제조일자 | 2020.11.16 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 1 | 13.25 | 2.75 | 26 | 2.5 | 110%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 2 | 13.19 | 2.75 | 26 | 2.5 | 110%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 3 | 13.22 | 2.7 | 26 | 2.5 | 108%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 4 | 13.23 | 2.74 | 26 | 2.5 | 109.6%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 5 | 13.26 | 2.81 | 26 | 2.5 | 112.4%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 6 | 13.28 | 2.74 | 26 | 2.5 | 109.6%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 7 | 13.21 | 2.79 | 26 | 2.5 | 111.6%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 8 | 13.18 | 2.79 | 26 | 2.5 | 111.6%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 9 | 13.2 | 2.67 | 26 | 2.5 | 106.8%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 10 | 13.25 | 2.76 | 26 | 2.5 | 110.4%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 11 | 13.22 | 2.7 | 26 | 2.5 | 108%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 12 | 13.26 | 2.78 | 26 | 2.5 | 111.2%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 13 | 13.22 | 2.83 | 26 | 2.5 | 113.2%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 14 | 13.21 | 2.71 | 26 | 2.5 | 108.4%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 15 | 13.23 | 2.81 | 26 | 2.5 | 112.4%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 16 | 13.21 | 2.76 | 26 | 2.5 | 110.4%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 17 | 13.22 | 2.85 | 26 | 2.5 | 114%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 18 | 13.27 | 2.77 | 26 | 2.5 | 110.8%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 19 | 13.18 | 2.88 | 26 | 2.5 | 115.2%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 20 | 13.2 | 2.69 | 26 | 2.5 | 107.6%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 21 | 13.2 | 2.71 | 26 | 2.5 | 108.4%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 22 | 13.25 | 2.79 | 26 | 2.5 | 111.6%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 23 | 13.25 | 2.82 | 26 | 2.5 | 112.8%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 24 | 13.3 | 2.78 | 26 | 2.5 | 111.2%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 25 | 13.19 | 2.75 | 26 | 2.5 | 110%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 26 | 13.23 | 2.73 | 26 | 2.5 | 109.2%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 27 | 13.18 | 2.74 | 26 | 2.5 | 109.6%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 28 | 13.29 | 2.76 | 26 | 2.5 | 110.4%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 29 | 13.31 | 2.78 | 26 | 2.5 | 111.2%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | UPS | 30 | 13.35 | 2.73 | 26 | 2.5 | 109.2%
평균 |  |  |  | 13.2347 | 2.7623 |  |  | 110.5%
최대값 |  |  |  | 13.35 | 2.88 |  |  | 115.2%
최소값 |  |  |  | 13.18 | 2.67 |  |  | 106.8%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.23V/EA / 2.67~2.88mΩ(참고치(2.50mΩ) 대비 107%~115% 수준 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 수배전용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2020.11.23 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | 수배전용 | 1 | 13.4 | 2.53 | 25 | 2.3 | 110%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | 수배전용 | 2 | 13.34 | 2.48 | 25 | 2.3 | 107.8%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | 수배전용 | 3 | 13.3 | 2.45 | 25 | 2.3 | 106.5%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | 수배전용 | 4 | 13.41 | 2.62 | 25 | 2.3 | 113.9%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | 수배전용 | 5 | 13.32 | 2.53 | 25 | 2.3 | 110%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | 수배전용 | 6 | 13.4 | 2.63 | 25 | 2.3 | 114.3%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | 수배전용 | 7 | 13.35 | 2.5 | 25 | 2.3 | 108.7%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | 수배전용 | 8 | 13.36 | 2.51 | 25 | 2.3 | 109.1%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | 수배전용 | 9 | 13.33 | 2.5 | 25 | 2.3 | 108.7%
평균 |  |  |  | 13.3567 | 2.5278 |  |  | 109.9%
최대값 |  |  |  | 13.41 | 2.63 |  |  | 114.3%
최소값 |  |  |  | 13.3 | 2.45 |  |  | 106.5%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →2.45~2.63mΩ / 13.36V/EA 3. 철함 내 가대 쇼트위험으로 철거 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2020.08.01 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | 발전기 시동용 | 1 | 13.03 | 3.34 | 26 | 2.8 | 119.3%
2025-01-07 | 양산 롯데물류센터 | 발전기 시동용 | 2 | 13.03 | 3.34 | 26 | 2.8 | 119.3%
평균 |  |  |  | 13.03 | 3.34 |  |  | 119.3%
최대값 |  |  |  | 13.03 | 3.34 |  |  | 119.3%
최소값 |  |  |  | 13.03 | 3.34 |  |  | 119.3%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →3.34mΩ / 13.03V/EA 3. 기대수명(3년) 초과 사용하여 교체 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호