## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 1월 8일 | 점검형태 | AS
업체명 | 한국철도공사 강원본부 진부역 | 온도(℃) | 14.5
용도,장소 | 전기실 정류기용 | 충전전압(V) | 120.1
제품명 | VGS100 | DC(A) | 1.4
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 1.2
LOT | 2024.11.13(FR241113) | 내부저항(mΩ) 참고치(평균) | 2.36
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항 상단(mΩ) | 비고 | 내부저항 측면(mΩ)
1 | 2.2 | 2.335 | 98.94% | 1.782
2 | 2.14 | 2.7 | 114.4%
3 | 2.19 | 2.362 | 100.1%
4 | 2.21 | 2.287 | 96.91%
5 | 2.2 | 2.217 | 93.94%
6 | 2.2 | 2.315 | 98.09%
7 | 2.2 | 2.256 | 95.59%
8 | 2.18 | 2.145 | 90.89%
9 | 2.19 | 2.197 | 93.09%
10 | 2.16 | 2.508 | 106.3%
11 | 2.21 | 2.301 | 97.5%
12 | 2.2 | 2.596 | 110%
13 | 2.2 | 2.19 | 92.8%
14 | 2.15 | 2.245 | 95.13%
15 | 2.19 | 2.295 | 97.25%
16 | 2.2 | 2.149 | 91.06%
17 | 2.2 | 2.496 | 105.8%
18 | 2.2 | 2.209 | 93.6%
19 | 2.13 | 2.824 | 119.7%
20 | 2.15 | 2.444 | 103.6%
21 | 2.2 | 2.312 | 97.97% | 1.817
22 | 2.18 | 2.168 | 91.86%
23 | 2.2 | 2.302 | 97.54% | 1.916
24 | 2.18 | 2.233 | 94.62%
25 | 2.12 | 2.48 | 105.1%
26 | 2.21 | 2.068 | 87.63%
27 | 2.19 | 2.141 | 90.72%
28 | 2.17 | 2.023 | 85.72%
29 | 2.12 | 2.533 | 107.3%
30 | 2.19 | 2.246 | 95.17%
31 | 2.19 | 2.211 | 93.69%
32 | 2.19 | 2.156 | 91.36%
33 | 2.19 | 2.154 | 91.27%
34 | 2.2 | 2.547 | 107.9%
35 | 2.18 | 2.676 | 113.4%
36 | 2.19 | 2.179 | 92.33%
37 | 2.21 | 2.368 | 100.3%
38 | 2.2 | 2.195 | 93.01%
39 | 2.13 | 2.657 | 112.6%
40 | 2.21 | 2.281 | 96.65%
41 | 2.2 | 2.251 | 95.38%
42 | 2.21 | 2.355 | 99.79%
43 | 2.2 | 2.251 | 95.38% | 1.669
44 | 2.2 | 2.698 | 114.3%
45 | 2.2 | 2.098 | 88.9%
46 | 2.2 | 2.22 | 94.07%
47 | 2.16 | 2.485 | 105.3%
48 | 2.21 | 2.27 | 96.19%
49 | 2.13 | 2.685 | 113.8%
50 | 2.13 | 2.615 | 110.8%
51 | 2.13 | 2.408 | 102%
52 | 2.21 | 2.592 | 109.8%
53 | 2.21 | 2.529 | 107.2% | 1.896
54 | 2.21 | 2.354 | 99.75%
55 | 2.13 | 2.8 | 118.6% | 2.311
평균 | 2.1833 | 2.3566 | 99.86%