## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 1월 10일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데마트 판교점 | 온도(℃) | 16.9
용도,장소 | B2층 전기실 DC등용 | 충전전압(V) | 234.1
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 18EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.12.11 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.04 | 2.39 | 103.9%
2 | 12.99 | 2.34 | 101.7%
3 | 12.99 | 2.34 | 101.7%
4 | 13.02 | 2.4 | 104.3%
5 | 13 | 2.41 | 104.8%
6 | 13.04 | 2.28 | 99.13%
7 | 12.97 | 2.45 | 106.5%
8 | 12.97 | 2.39 | 103.9%
9 | 12.93 | 2.4 | 104.3%
10 | 12.96 | 2.39 | 103.9%
11 | 12.99 | 2.38 | 103.5%
12 | 12.97 | 2.33 | 101.3%
13 | 13.06 | 2.38 | 103.5%
14 | 13.04 | 2.32 | 100.9%
15 | 13.06 | 2.39 | 103.9%
16 | 13.03 | 2.32 | 100.9%
17 | 13.03 | 2.32 | 100.9%
18 | 13 | 2.34 | 101.7%
평균 | 13.005 | 2.365 | 102.8%