## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 2월 11일 | 점검형태 | AS
업체명 | SKT 백령북포 기지국 | 온도(℃) | 23 ~ 26
용도,장소 | 정류기용 | 충전전압(V) | 53.64
제품명 | MSB1000EX | DC(A) | 3.6 / 2.1
수량(EA) | 48EA(24EA*2조) | AC(A) | 3.9 / 2.3
LOT | 2023.08.10 ~ 2023.09.09(230810EC2~230909EC6) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.37
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.372 | 100.5% | BRA01-01
2 | 2.23 | 0.399 | 107.8%
3 | 2.23 | 0.416 | 112.4%
4 | 2.23 | 0.399 | 107.8%
5 | 2.25 | 0.413 | 111.6%
6 | 2.24 | 0.423 | 114.3%
7 | 2.23 | 0.412 | 111.4%
8 | 2.23 | 0.417 | 112.7%
9 | 2.23 | 0.425 | 114.9%
10 | 2.24 | 0.419 | 113.2%
11 | 2.24 | 0.417 | 112.7%
12 | 2.23 | 0.385 | 104.1%
13 | 2.22 | 0.359 | 97.03% | BRA01-02
14 | 2.23 | 0.404 | 109.2%
15 | 2.23 | 0.404 | 109.2%
16 | 2.26 | 0.43 | 116.2%
17 | 2.24 | 0.406 | 109.7%
18 | 2.23 | 0.428 | 115.7%
19 | 2.22 | 0.423 | 114.3%
20 | 2.24 | 0.413 | 111.6%
21 | 2.24 | 0.4 | 108.1%
22 | 2.23 | 0.418 | 113%
23 | 2.22 | 0.418 | 113%
24 | 2.24 | 0.361 | 97.57%
25 | 2.23 | 0.391 | 105.7% | BT01-02-01 MR1
26 | 2.26 | 0.403 | 108.9%
27 | 2.11 | 1.094 | 295.7%
28 | 2.26 | 0.433 | 117%
29 | 2.25 | 0.439 | 118.6%
30 | 2.24 | 0.435 | 117.6%
31 | 2.25 | 0.419 | 113.2%
32 | 2.18 | 1.456 | 393.5%
33 | 2.25 | 0.414 | 111.9%
34 | 2.26 | 0.43 | 116.2%
35 | 2.26 | 0.421 | 113.8%
36 | 2.23 | 0.4 | 108.1%
37 | 2.24 | 0.373 | 100.8%
38 | 2.24 | 0.401 | 108.4%
39 | 2.23 | 0.42 | 113.5%
40 | 2.24 | 0.416 | 112.4%
41 | 2.23 | 0.395 | 106.8%
42 | 2.24 | 0.432 | 116.8%
43 | 2.23 | 0.405 | 109.5%
44 | 2.23 | 0.405 | 109.5%
45 | 2.23 | 0.436 | 117.8%
46 | 2.23 | 0.404 | 109.2%
47 | 2.24 | 0.41 | 110.8%
48 | 2.25 | 0.395 | 106.8%
평균 | 2.2342 | 0.44558 | 120.4%