## V전지
형 명 | VCE600-48V | 제조일자 | 2018.11.29 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-02-13 | 서연인테크 | 두산 B20SE-7 | 1 | 2.29 | 1.284 | 1.2714 |  |  | 7
2025-02-13 |  |  | 2 | 2.29 | 1.283 | 1.2704 |  |  | 7
2025-02-13 |  |  | 3 | 2.29 | 1.282 | 1.2694 |  |  | 7
2025-02-13 |  |  | 4 | 2.29 | 1.276 | 1.2634 |  |  | 7
2025-02-13 |  |  | 5 | 2.29 | 1.274 | 1.2614 |  |  | 7
2025-02-13 |  |  | 6 | 2.21 | 1.286 | 1.2734 |  |  | 7
2025-02-13 |  |  | 7 | 2.26 | 1.289 | 1.2764 |  |  | 7
2025-02-13 |  |  | 8 | 2.21 | 1.239 | 1.2278 |  |  | 9
2025-02-13 |  |  | 9 | 2.28 | 1.271 | 1.2591 |  |  | 8
2025-02-13 |  |  | 10 | 2.22 | 1.249 | 1.2364 |  |  | 7
2025-02-13 |  |  | 11 | 2.27 | 1.265 | 1.2531 |  |  | 8
2025-02-13 |  |  | 12 | 2.29 | 1.275 | 1.2631 |  |  | 8
2025-02-13 |  |  | 13 | 2.25 | 1.272 | 1.2601 |  |  | 8
2025-02-13 |  |  | 14 | 2.1 | 1.171 | 1.1605 |  |  | 10
2025-02-13 |  |  | 15 | 2.15 | 1.206 | 1.1955 |  |  | 10
2025-02-13 |  |  | 16 | 2.26 | 1.271 | 1.2591 |  |  | 8
2025-02-13 |  |  | 17 | 2.24 | 1.259 | 1.2471 |  |  | 8
2025-02-13 |  |  | 18 | 2.25 | 1.275 | 1.2631 |  |  | 8
2025-02-13 |  |  | 19 | 2.26 | 1.286 | 1.2734 |  |  | 7
2025-02-13 |  |  | 20 | 2.01 | 1.014 | 1.0021 |  |  | 8
2025-02-13 |  |  | 21 | 2.26 | 1.274 | 1.2621 |  |  | 8
2025-02-13 |  |  | 22 | 2.26 | 1.278 | 1.2661 |  |  | 8
2025-02-13 |  |  | 23 | 2.26 | 1.274 | 1.2621 |  |  | 8
2025-02-13 |  |  | 24 | 2.26 | 1.278 | 1.2654 |  |  | 7
점검내용 | 1. 설치 후 약 6년 3개월 운용된 배터리로 #20 수명종료 외 충전완료 상태이나 전압, 비중 편차 심하여 구매 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]