## 1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 6/11
업체명 | KT 울진지사 | 온도(℃) | 30
용도,장소 | 초고속전송운용실 | 충전전압(V) | 53.1
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 1.3
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0.6
LOT | 2018.10.30 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 비고
1 | 2.22 | 0.89 | 111.2%
2 | 2.22 | 0.76 | 95% | 접작제 재도포
3 | 2.21 | 0.81 | 101.2%
4 | 2.2 | 0.84 | 105%
5 | 2.21 | 0.79 | 98.75%
6 | 2.22 | 0.88 | 110%
7 | 2.2 | 0.76 | 95%
8 | 2.21 | 0.97 | 121.2%
9 | 2.19 | 0.91 | 113.8%
10 | 2.21 | 0.87 | 108.7%
11 | 2.21 | 0.92 | 115%
12 | 2.21 | 0.93 | 116.3%
13 | 2.2 | 0.85 | 106.2%
14 | 2.2 | 0.91 | 113.8%
15 | 2.2 | 0.95 | 118.7%
16 | 2.2 | 0.95 | 118.7%
17 | 2.2 | 0.88 | 110%
18 | 2.21 | 0.87 | 108.7% | 접작제 재도포
19 | 2.21 | 0.86 | 107.5%
20 | 2.2 | 0.87 | 108.7%
21 | 2.21 | 0.94 | 117.5%
22 | 2.22 | 0.81 | 101.2%
23 | 2.2 | 0.84 | 105%
24 | 2.21 | 0.81 | 101.2%

## 2조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-03-12
업체명 | KT 울진지사 | 온도(℃) | 30
용도,장소 | 초고속전송운용실 | 충전전압(V) | 53.1
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 1.3
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0.6
LOT | 2018.10.30 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.19 | 0.78 | 97.5%
2 | 2.21 | 0.8 | 100% | 접작제 재도포
3 | 2.21 | 0.91 | 113.8%
4 | 2.21 | 0.95 | 118.7%
5 | 2.22 | 0.93 | 116.3%
6 | 2.2 | 0.88 | 110%
7 | 2.21 | 0.82 | 102.5%
8 | 2.21 | 0.9 | 112.5%
9 | 2.21 | 0.81 | 101.2%
10 | 2.22 | 0.82 | 102.5%
11 | 2.2 | 0.86 | 107.5%
12 | 2.19 | 0.85 | 106.2%
13 | 2.23 | 0.76 | 95%
14 | 2.22 | 0.74 | 92.5%
15 | 2.21 | 0.84 | 105%
16 | 2.21 | 0.74 | 92.5%
17 | 2.19 | 0.84 | 105%
18 | 2.19 | 0.85 | 106.2%
19 | 2.2 | 0.85 | 106.2%
20 | 2.2 | 0.91 | 113.8%
21 | 2.2 | 0.91 | 113.8%
22 | 2.21 | 1.02 | 127.5%
23 | 2.21 | 0.86 | 107.5%
24 | 2.21 | 0.86 | 107.5%

## 3조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-03-12
업체명 | KT 울진지사 | 온도(℃) | 30
용도,장소 | 초고속전송운용실 | 충전전압(V) | 53.1
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 1.3
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0.6
LOT | 2018.10.30 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.22 | 0.75 | 93.75%
2 | 2.2 | 0.85 | 106.2%
3 | 2.18 | 0.96 | 120%
4 | 2.21 | 0.76 | 95%
5 | 2.22 | 0.89 | 111.2% | 접작제 재도포
6 | 2.21 | 0.76 | 95%
7 | 2.21 | 0.71 | 88.75% | 접작제 재도포
8 | 2.17 | 0.76 | 95%
9 | 2.22 | 0.83 | 103.7%
10 | 2.22 | 0.9 | 112.5%
11 | 2.21 | 0.73 | 91.25%
12 | 2.22 | 0.93 | 116.3%
13 | 2.21 | 0.82 | 102.5%
14 | 2.2 | 0.8 | 100%
15 | 2.22 | 0.75 | 93.75%
16 | 2.2 | 0.78 | 97.5%
17 | 2.21 | 0.89 | 111.2%
18 | 2.21 | 0.94 | 117.5%
19 | 2.21 | 0.87 | 108.7%
20 | 2.18 | 0.83 | 103.7%
21 | 2.21 | 0.85 | 106.2%
22 | 2.18 | 0.86 | 107.5%
23 | 2.2 | 0.87 | 108.7%
24 | 2.22 | 0.73 | 91.25%