## LTE-R 정류기 A
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2023.01.02 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-15 | 대구지하철 월배역 | LTE-R 정류기 A | 1 | 13.42 | 2.25 | 27 | 2.3 | 97.83%
2025-04-15 | 대구지하철 월배역 | LTE-R 정류기 A | 2 | 13.46 | 2.28 | 27 | 2.3 | 99.13%
2025-04-15 | 대구지하철 월배역 | LTE-R 정류기 A | 3 | 13.35 | 2.18 | 27 | 2.3 | 94.78%
2025-04-15 | 대구지하철 월배역 | LTE-R 정류기 A | 4 | 13.39 | 2.22 | 27 | 2.3 | 96.52%
평균 |  |  |  | 13.405 | 2.2325 |  |  | 97.07%
최대값 |  |  |  | 13.46 | 2.28 |  |  | 99.13%
최소값 |  |  |  | 13.35 | 2.18 |  |  | 94.78%
점검내용 | 1. 내부저항상승으로 인한 AS점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13..41V/EA / 2.18~2.28mΩ(부동충전전압이 높아 13.2V/EA로 강하 권고) 3. 방전테스트시 측정하여 내부저항상승으로 판단 4.내부저항관리기준 및 여름철 온도변화에 따른 전압 조정 설명 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT
설치사진

## LTE-R 정류기 B
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2023.01.02 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-15 | 대구지하철 월배역 | LTE-R 정류기 B | 5 | 13.41 | 2.17 | 27 | 2.3 | 94.35%
2025-04-15 | 대구지하철 월배역 | LTE-R 정류기 B | 6 | 13.45 | 2.23 | 27 | 2.3 | 96.96%
2025-04-15 | 대구지하철 월배역 | LTE-R 정류기 B | 7 | 13.37 | 2.18 | 27 | 2.3 | 94.78%
2025-04-15 | 대구지하철 월배역 | LTE-R 정류기 B | 8 | 13.39 | 2.26 | 27 | 2.3 | 98.26%
평균 |  |  |  | 13.405 | 2.21 |  |  | 96.09%
최대값 |  |  |  | 13.45 | 2.26 |  |  | 98.26%
최소값 |  |  |  | 13.37 | 2.17 |  |  | 94.35%
점검내용 | 1. 내부저항상승으로 인한 AS점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13..41V/EA / 2.18~2.28mΩ(부동충전전압이 높아 13.2V/EA로 강하 권고) 3. 방전테스트시 측정하여 내부저항상승으로 판단 4.내부저항관리기준 및 여름철 온도변화에 따른 전압 조정 설명 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT
설치사진