## SKT통영연화도기지국
형 명 | ESP40-12 | 제조일자 | 2024.01.05 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2025-07-03 | SKT통영연화도기지국 | UPS | 1 | 13.16 | 8.89 | 32 | 8 | 111.1%
2025-07-03 | SKT통영연화도기지국 | UPS | 2 | 13.17 | 8.69 | 32 | 8 | 108.6%
2025-07-03 | SKT통영연화도기지국 | UPS | 3 | 13.01 | 7.91 | 32 | 8 | 98.88%
2025-07-03 | SKT통영연화도기지국 | UPS | 4 | 13.01 | 23.62 | 32 | 8 | 295.2%
평균 |  |  |  | 13.0875 | 12.2775 |  |  | 153.5%
최대값 |  |  |  | 13.17 | 23.62 |  |  | 295.2%
최소값 |  |  |  | 13.01 | 7.91 |  |  | 98.88%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호