## 이동윤 파트장
KT&G 신탄진공장 점검 현황
총 점검수량 | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유
17 | 8 | 5 | 4
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  | 비고 | 관리번호
[6 empty] | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유 | 내용
1 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-02 | VCE715 | 2020.08.21 | 1 |  | 1 |  | 액마름으로 인한 보액권고 | 로케트 | 공영 25호
2 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-02 | VCE715 | 2020.11.02 | 1 |  | 1 |  | 과보액으로 인한 액넘침 | 로케트 | 공영 26호
3 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-02 | VCES715 | 2021.12.01 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 공영 27호
4 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-02 | VCE660 | 2019.09.30 | 1 |  |  | 1 | 수명종료로 인한 구매권유,설페이션 현상, 감액 | 로케트 | 공영 36호
5 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-02 | VCES715 | 2015.09.17 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명 초과로 인한 구매권유 | 로케트 | 공영 38호
6 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-03 | VCD450 | 2018.08.10 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 공영 1호
7 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-03 | 7PZS560-48V | 2019.06.03 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 썬라이트 | 공영 3호
8 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-03 | VCE600 | 2019.02.11 | 1 |  | 1 |  | 전 셀 액 없음, 보액 필요 | 로케트 | 공영 4호
9 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-03 | VCES715 | 2019.03.13 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 공영 5호
10 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-03 | VCES740 | 2021.05.21 | 1 |  | 1 |  | 방전으로 인한 충전 권고 | 로케트 | 공영 6호
11 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-03 | VCE660 | 2022.05.12 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 공영 7호
12 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-04 | VCES740 | 2020..09.22 | 1 |  |  | 1 | 기대수명종료 도래로 인한 구매권유 | 로케트 | 공영 8호
13 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-04 | VCES740 | 2022.12.06 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 공영 9호
14 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-04 | VCD450 | 2018.07.26 | 1 |  | 1 |  | #6번 셀 관찰 필요, 방전으로 인한 충전 필요 | 로케트 | 공영 10호
15 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-04 | VCE715 | 2020.10.04 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 공영 11호
16 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-04 | VCES715 | 2021.11.30 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 공영 12호
17 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-04 | L-6260(4EA) | 2022.09.19 | 1 |  |  | 1 | 기대수명종료 도래로 인한 구매권유 | 로케트 | NGP-13호