## UPS 배터리 #1
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2024.06.04 |  | 점검 형태 | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 참고치 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 1 | 13.32 | 측정불가 | 2.3 | 23 | #VALUE!
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 2 | 13.29 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 3 | 13.33 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 4 | 13.29 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 5 | 13.32 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 6 | 13.41 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 7 | 13.41 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 8 | 13.33 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 9 | 13.41 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 10 | 13.33 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 11 | 13.47 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 12 | 13.47 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 13 | 13.48 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 14 | 13.43 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 15 | 13.41 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 16 | 13.4 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 17 | 13.39 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 18 | 13.38 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 19 | 13.47 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 20 | 13.45 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 21 | 13.31 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 22 | 13.35 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 23 | 13.35 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 24 | 13.36 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 25 | 13.4 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 26 | 13.33 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 27 | 13.36 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 28 | 13.34 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 29 | 13.3 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 30 | 13.43 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 31 | 13.4 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 32 | 13.38 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 33 | 13.36 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 34 | 13.36 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 35 | 13.35 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 36 | 13.34 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 37 | 13.43 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 38 | 13.41 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 39 | 13.42 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #1 | 40 | 13.43 |  | 2.3 | 23 | 0%
평균 |  |  |  | 13.38 | #DIV/0! |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.48 | 0 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.29 | 0 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동 강화목적으로 점검 2. 전지 전압 : 이상없음 →13.38V/EA / 3. 주파수 간섭으로 인한 내부저항 측정불가 4. ACA : 2.2A / DCA : -1.5~1.7A 5. 정상운용
설치 사진
LOT번호

## UPS 배터리 #2
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2024.06.03 |  | 점검 형태 | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 참고치 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 1 | 13.38 | 측정불가 | 2.3 | 23 | #VALUE!
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 2 | 13.36 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 3 | 13.35 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 4 | 13.37 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 5 | 13.38 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 6 | 13.42 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 7 | 13.41 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 8 | 13.35 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 9 | 13.29 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 10 | 13.42 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 11 | 13.41 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 12 | 13.4 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 13 | 13.25 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 14 | 13.38 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 15 | 13.36 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 16 | 13.42 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 17 | 13.41 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 18 | 13.4 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 19 | 13.42 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 20 | 13.42 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 21 | 13.36 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 22 | 13.4 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 23 | 13.38 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 24 | 13.39 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 25 | 13.39 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 26 | 13.4 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 27 | 13.38 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 28 | 13.39 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 29 | 13.4 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 30 | 13.39 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 31 | 13.37 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 32 | 13.4 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 33 | 13.38 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 34 | 13.37 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 35 | 13.38 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 36 | 13.38 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 37 | 13.36 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 38 | 13.34 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 39 | 13.34 |  | 2.3 | 23 | 0%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | UPS 배터리 #2 | 40 | 13.39 |  | 2.3 | 23 | 0%
평균 |  |  |  | 13.3797 | #DIV/0! |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.42 | 0 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.25 | 0 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동 강화목적으로 점검 2. 전지 전압 : 이상없음 →13.38V/EA / 3. 주파수 간섭으로 인한 내부저항 측정불가 4. ACA : 2.6A / DCA : -1.5~1.9A 5. 정상운용
설치 사진
LOT번호

## 감시방 UPS
형 명 | RP30-12 | 제조일자 | 2024.04.30 |  | 점검 형태 | 수 량 | 32
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 참고치 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 1 | 13.25 | 8.34 | 8.7 | 23 | 95.86%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 2 | 13.25 | 7.65 | 8.7 | 23 | 87.93%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 3 | 13.24 | 7.85 | 8.7 | 23 | 90.23%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 4 | 13.22 | 8.59 | 8.7 | 23 | 98.74%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 5 | 13.24 | 8.73 | 8.7 | 23 | 100.3%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 6 | 13.23 | 7.7 | 8.7 | 23 | 88.51%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 7 | 13.25 | 7.67 | 8.7 | 23 | 88.16%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 8 | 13.25 | 7.81 | 8.7 | 23 | 89.77%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 9 | 13.26 | 7.97 | 8.7 | 23 | 91.61%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 10 | 13.26 | 8.02 | 8.7 | 23 | 92.18%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 11 | 13.21 | 7.85 | 8.7 | 23 | 90.23%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 12 | 13.29 | 7.49 | 8.7 | 23 | 86.09%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 13 | 13.22 | 7.65 | 8.7 | 23 | 87.93%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 14 | 13.27 | 8.38 | 8.7 | 23 | 96.32%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 15 | 13.25 | 7.6 | 8.7 | 23 | 87.36%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 16 | 13.23 | 7.77 | 8.7 | 23 | 89.31%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 17 | 13.22 | 7.78 | 8.7 | 23 | 89.43%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 18 | 13.25 | 7.44 | 8.7 | 23 | 85.52%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 19 | 13.28 | 8.17 | 8.7 | 23 | 93.91%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 20 | 13.28 | 8.04 | 8.7 | 23 | 92.41%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 21 | 13.23 | 8.47 | 8.7 | 23 | 97.36%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 22 | 13.25 | 8.63 | 8.7 | 23 | 99.2%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 23 | 13.21 | 8.87 | 8.7 | 23 | 102%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 24 | 13.22 | 8.7 | 8.7 | 23 | 100%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 25 | 13.23 | 7.66 | 8.7 | 23 | 88.05%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 26 | 13.24 | 7.65 | 8.7 | 23 | 87.93%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 27 | 13.26 | 8.5 | 8.7 | 23 | 97.7%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 28 | 13.26 | 7.48 | 8.7 | 23 | 85.98%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 29 | 13.21 | 8.75 | 8.7 | 23 | 100.6%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 30 | 13.21 | 8.66 | 8.7 | 23 | 99.54%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 31 | 13.25 | 7.75 | 8.7 | 23 | 89.08%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 감시방 UPS | 32 | 13.24 | 8.61 | 8.7 | 23 | 98.97%
평균 |  |  |  | 13.2425 | 8.0697 |  |  | 92.76%
최대값 |  |  |  | 13.29 | 8.87 |  |  | 102%
최소값 |  |  |  | 13.21 | 7.44 |  |  | 85.52%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동 강화목적으로 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.24V/EA / 7.44~8.87mΩ 3.
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용1
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2022.09.18 |  | 점검 형태 | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 참고치 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 발전기 시동용1 | 1 | 13.21 | 2.3 | 2.8 | 28 | 82.14%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 발전기 시동용1 | 2 | 13.21 | 2.37 | 2.8 | 28 | 84.64%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 발전기 시동용1 | 3 | 13.21 | 2.32 | 2.8 | 28 | 82.86%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 발전기 시동용1 | 4 | 13.2 | 2.33 | 2.8 | 28 | 83.21%
평균 |  |  |  | 13.2075 | 2.33 |  |  | 83.21%
최대값 |  |  |  | 13.21 | 2.37 |  |  | 84.64%
최소값 |  |  |  | 13.2 | 2.3 |  |  | 82.14%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동 강화목적으로 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.22V/EA / 2.23~2.27mΩ 3. 기대수명종료 도래(3년 7개월 사용中) 4.구매권유
설치 사진
LOT번호
배터리 인디게이터

## 발전기 시동용2
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2022.09.18 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 발전기 2호기 | 1 | 13.19 | 2.45 | 28 | 2.8 | 87.5%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 발전기 2호기 | 2 | 13.18 | 2.43 | 28 | 2.8 | 86.79%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 발전기 2호기 | 3 | 13.19 | 2.42 | 28 | 2.8 | 86.43%
2026-04-21 | iM뱅크 2본점 | 발전기 2호기 | 4 | 13.18 | 2.45 | 28 | 2.8 | 87.5%
평균 |  |  |  | 13.185 | 2.4375 |  |  | 87.05%
최대값 |  |  |  | 13.19 | 2.45 |  |  | 87.5%
최소값 |  |  |  | 13.18 | 2.42 |  |  | 86.43%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동 강화목적으로 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.22V/EA / 2.23~2.27mΩ 3. 기대수명종료 도래(3년 7개월 사용中) 4.구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진